Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №1
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	На какие объекты распространяются ФНП «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ)»?
	А) Промежуточные склады баллонов с количеством СУГ менее одной тонны.

Б) Резервуарные установки, включая наружные и внутренние газопроводы и технические устройства объектов, использующих СУГ в качестве топлива.
В) Площадки заправки автотранспорта и баллонов с передвижных автозаправочных станций (автоцистерн).

Г) Групповые баллонные установки на опасных производственных объектах.

Д) Сети газопотребления жилых, административных, общественных и бытовых зданий.

	2
	Какие смазочные масла должны использоваться для компрессоров и насосов?
	А) Любые, имеющиеся в наличии.

Б) Только масла, предусмотренные в заводской инструкции к оборудованию.
В) Масла, рекомендованные к применению Ростехнадзором.

	3
	В каком помещении должно производиться наполнение баллонов СУГ?
	А) В неотапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже +5°С при работающих приточно-вытяжной вентиляции и сигнализации загазованности.

Б) В отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже + 10°С при наличии естественной вентиляции.

В) В отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже + 15°С при работающих приточно-вытяжной вентиляции.

Г) В отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже +10°С при работающих приточно-вытяжной вентиляции и сигнализации загазованности.

	4
	Какая из перечисленных газоопасных работ может проводиться без оформления наряда-допуска по утвержденной производственной инструкции?
	А) Техническое обслуживание запорной арматуры, предохранительных клапанов и проверка параметров их настройки.
Б) Проведение пусконаладочных работ.

В) Установка и снятие заглушек на действующих газопроводах.

Г) Подготовка к техническому освидетельствованию резервуаров СУГ.

	5
	Какой воздухообмен в час должна обеспечить аварийная вытяжная вентиляция?
	A) 3-кратный. 

Б) 5-кратный.

B) 8-кратный.
Г) 10-кратный.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №2

	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	На какие объекты не распространяются ФНП «Правила безопасности для объектов, использующих СУГ»?
	A) Газонаполнительные станции, включая сливные железнодорожные эстакады и железнодорожные пути на территории ГНС; газонаполнительные пункты.

Б) Резервуарные установки, включая наружные и внутренние газопроводы и технические устройства объектов, использующих СУГ в качестве топлива.

B) Сети газопотребления жилых, административных, общественных и бытовых зданий.
Г) Средства защиты стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии.

Д) Средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления производственными процессами при использовании СУГ.

	2
	Кем проводится техническое обслуживание компрессоров, насосов и испарителей?
	A) Ремонтным персоналом организации под руководством квалифицированного рабочего.

Б) Персоналом специализированной организации под руководством специалиста.

B) Эксплуатационным персоналом организации под руководством лица, ответственного за проведение этих работ.

	3
	При какой температуре наружного воздуха допускается наполнять баллоны СУГ на открытых площадках?
	А) Не ниже -25°С. 

Б) Не ниже -30°С. 

В) Не ниже -10°С.

Г) Не ниже -20°С.

	4
	Какая из перечисленных газоопасных работ проводится по наряду-допуску и специальному плану, утвержденному техническим руководителем объекта, использующего СУГ?
	А) Установка и снятие заглушек на действующих газопроводах.

Б) Ремонт, осмотр и проветривание колодцев.

В) Раскопка грунта в местах утечки СУГ до ее устранения.

Г) Расконсервация оборудования.

	5
	При наличии какой концентрации газа в помещении должна включаться аварийная вентиляция?
	А) Свыше 5% НКПР.

Б) Свыше 10% НКПР. 

В) Свыше 15% НКПР. 

Г) Свыше 20% НКПР.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №3

	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	В каком случае технологическая система объекта, использующего СУГ, должна быть повторно испытана на герметичность?
	А) Если объект не был введен в эксплуатацию в течение 3 месяцев.

Б) Если объект не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев.
В) Если объект не был введен в эксплуатацию в течение 12 месяцев.

Г) Повторные испытания на герметичность Правилами не предусмотрены.

	2
	Какие требования необходимо соблюдать при демонтаже насосов и испарителей для ремонта?
	A) Оборудование следует освободить от СУГ и пропарить.

Б) Оборудование следует освободить от СУГ, отключить от обвязывающих газопроводов с помощью запорной арматуры и пропарить.

B) Оборудование следует освободить от СУГ, отключить от обвязывающих газопроводов с помощью заглушек и пропарить.
Г) Оборудование следует освободить от СУГ и отключить от обвязывающих газопроводов с помощью заглушек и продуть инертным газом.

	3
	В каком случае из перечисленных допускается эксплуатация наполнительных установок, установленных на открытых площадках?
	А) При неисправности предохранительных клапанов, манометров, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

Б) При температуре наружного воздуха не ниже -20°С.
В) При неповеренных контрольно-измерительных приборах.

Г) При неполном количестве или неисправности крепежных деталей.

	4
	Кем выдаются наряды-допуски на производство газоопасных работ?
	А) Техническим руководителем (главным инженером) объекта, использующего СУГ.
Б) Лицом, ответственным за техническое состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением.

В) Руководителем объекта, использующего СУГ. Г) Лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию объекта, использующего СУГ.

	5
	Какие требования должны выполняться при эксплуатации резервуаров СУГ?
	А) Резервуары перед наполнением должны быть проверены на наличие избыточного давления, которое должно быть не менее 0,01 МПа.

Б) При эксплуатации резервуаров должно осуществляться ежесменное их техническое обслуживание.
В) Резервуары должны вводиться в эксплуатацию на основании письменного разрешения представителя Ростехнадзора после их освидетельствования, проведенного владельцем.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №4

	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Кто должен испытывать на герметичность технологическую систему объекта, использующего СУГ, перед проведением пуско-наладочных работ?
	A) Пусконаладочная организация.

Б) Эксплуатационная организация.

B) Строительно-монтажная организация. 

Г) Экспертная организация.

	2
	Кто дает разрешение на пуск и остановку насосов, компрессоров и испарителей?
	А) Руководитель организации.

Б) Технический руководитель (главный инженер) объекта, использующего СУГ. 

В) Представитель специализированной организации.

Г) Представитель Ростехнадзора.

	3
	В каком количестве должны находиться баллоны в наполнительном цехе?
	А) Не больше суммарной часовой производительности наполнительного цеха. 

Б) Не больше половины суммарной дневной производительности наполнительного цеха. 

В) Не больше трети суммарной часовой производительности наполнительного цеха. 

Г) Не больше половины суммарной часовой производительности наполнительного цеха.

	4
	В каком случае наряд-допуск на выполнение газоопасных работ может быть продлен?
	A) В любом случае, если работа не завершена. 

Б) Наряд-допуск не продлевается, при продлении сроков проведения работ текущий наряд-допуск закрывается и при возобновлении работ оформляется новый.

B) Если работа не закончена, а условия ее проведения и характер не изменились.
Г) Решение о продлении наряда-допуска принимается отдельно по каждому объекту.

	5
	Кто дает разрешение на ввод резервуаров в эксплуатацию после их освидетельствования?
	A) Руководитель организации.

Б) Представитель специализированной организации.

B) Технический руководитель (главный инженер) объекта, использующего СУГ. 

Г) Представитель Ростехнадзора.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №5
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Кем утверждается программа приемочных испытаний (пусконаладочных работ) технологической системы объекта, использующего СУГ?
	А) Пусконаладочной организацией. 
Б) Застройщиком или заказчиком.
В) Эксплуатационной организацией. 
Г) Строительно-монтажной организацией.

	2
	Допускается ли работа насосов, компрессоров и испарителей с отключенной автоматикой, аварийной сигнализацией, а также блокировкой с вентиляторами вытяжных систем?
	А) Допускается в течение времени, указанного в производственной инструкции.

Б) Не допускается.
В) Допускается по письменному распоряжению технического руководителя объекта, использующего СУГ, на время, которое требуется для ремонта автоматики, аварийной сигнализации и блокировки.

	3
	Кем осуществляется эксплуатация электрооборудования объектов, использующих СУГ?
	А) Персоналом, прошедшим соответствующие виды инструктажей.

Б) Подготовленным персоналом, прошедшим проверку знаний и имеющим группу по электробезопасности.
В) Подготовленным персоналом, прошедшим проверку знаний по охране труда и инструктаж по электробезопасности.

	4
	В течение какого срока должны храниться наряды-допуски (за исключением нарядов- допусков на первичный слив СУГ, производство ремонтных работ с применением сварки на элементах подземных газопроводов и резервуаров)?
	А) Не менее одного месяца.

Б) Не менее трех месяцев.

В) Не менее шести месяцев.

Г) Не менее одного года.
Д) В течение всего срока эксплуатации объекта, использующего СУГ.

	5
	В течение какого срока должна храниться предъявляемая приемочной комиссии документация, включая проектную и исполнительскую документацию, и акт приемочной комиссии?
	A) В течение 10 лет с момента начала эксплуатации оборудования.

Б) В течение 30 лет с момента приемки оборудования в эксплуатацию.

B) В течение всего срока эксплуатации объекта, использующего СУГ (до его ликвидации).


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №6
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	К какому моменту должны быть назначены лица, ответственные за выполнение газоопасных работ, техническое состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением, за безопасную эксплуатацию электрохозяйства и вентиляционного оборудования?
	A) К моменту приемки объекта, использующего СУГ, по окончании пусконаладочных работ и комплексного опробования.

Б) К моменту ввода объекта, использующего СУГ, в эксплуатацию.

B) К моменту проведения пусконаладочных работ.

	2
	Когда должны включаться в работу приточные системы вентиляции на ГНС и ГНП?
	A) За 20 минут до включения технологического оборудования.

Б) Одновременно с включением вытяжной системы вентиляции.

B) Через 15 минут после включения вытяжных вентиляционных систем.

	3
	В каких случаях эксплуатация КИП не допускается?
	А) Только не имеющих клейма или с просроченным клеймом.

Б) Только отработавших установленный срок эксплуатации. В) Только поврежденных и нуждающихся в ремонте и внеочередной поверке.

Г) Только с истекшим сроком поверки.

Д) Во всех случаях.

	4
	Какие требования установлены к составу бригады при выполнении газоопасных работ в резервуарах, помещениях станции, а также ремонта с применением газовой сварки и резки?
	А) Не менее 2 рабочих под руководством аттестованного специалиста.

Б) Не менее 3 рабочих под руководством аттестованного специалиста.
В) Не менее 3 рабочих. Руководство работами поручается наиболее квалифицированному рабочему.

	5
	Какие требования установлены к графикам технического обслуживания и ремонта объектов, использующих СУГ?
	А) Графики утверждаются техническим руководителем (главным инженером) объекта и согласовываются с организацией, осуществляющей обслуживание и ремонт технических устройств.
Б) Графики утверждаются руководителем организации и согласовываются с организацией, осуществляющей обслуживание и ремонт технических устройств.

В) Графики утверждаются техническим руководителем (главным инженером) объекта и согласовываются с территориальным органом Ростехнадзора, осуществляющим надзор за данным объектом.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №7
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	В течение какого времени при пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию проводится отработка технологических режимов на ГНС и ГНП?
	А) Не менее 2 часов.

Б) Не менее12 часов. 
В) Не менее 24 часов. 
Г) Не менее 48 часов.

Д) Не менее 72 часов.

	2
	В каких случаях проводятся испытания вентиляционных установок?
	А) Периодически, не реже 1 раза в 12 месяцев. 
Б) После капитального ремонта, наладки.

В) При неудовлетворительных результатах анализа воздушной среды.

Г) В любом из перечисленных случаев.

	3
	С какой периодичностью стационарные и переносные газоанализаторы и сигнализаторы должны проходить проверку контрольными смесями на срабатывание?
	А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного раза в три месяца.
В) Не реже одного раза в шесть месяцев. 
Г) Не реже одного раза в год.

	4
	Допускается ли проведение газоопасных работ, выполняемым по нарядам- допускам, в темное время суток?
	А) Нет, не допускается. Данные работы должны выполняться только в светлое время суток.

Б) Допускается проведение газоопасных работ, выполняемым по нарядам-допускам, в любое время суток.

В) Допускается в исключительных случаях, если это неотложные работы.

Г) Допускается в исключительных случаях, если это неотложные работы при условии выполнения дополнительных мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ.

	5
	На какие объекты должны составляться эксплуатационные паспорта?
	А) На каждый наружный газопровод.

Б) На каждую электрозащитную установку. 
В) На каждый резервуар СУГ.

Г) На все перечисленные объекты.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №8
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	В течение какого времени при пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию проводится отработка технологических режимов на резервуарных установках?
	А) Не менее 2 часов.
Б) Не менее12 часов. 
В) Не менее 24 часов. 
Г) Не менее 48 часов. 
Д) Не менее 72 часов.

	2
	Куда заносятся результаты плановых осмотров вентиляционных установок?
	А) В паспорт установки. 
Б) В ремонтный журнал. 
В) В вахтенный журнал.

Г) В эксплуатационный журнал.

	3
	При какой концентрации газа должны срабатывать газоанализаторы и сигнализаторы, установленные вне помещения?
	А) 5% нижнего предела распространения пламени. 
Б) 10% нижнего предела распространения пламени. 
В) 15% нижнего предела распространения пламени. 
Г) 20% нижнего предела распространения пламени.

	4
	Какова норма контрольной опрессовки газопроводов паровой фазы СУГ от резервуарной установки, внутренних газопроводов и газового оборудования для низкого давления?
	А) 0,01 МПа. Допустимое падение давления за 1 час не должно превышать 0,0002 МПа.

Б) 0,01 МПа. Допустимое падение давления за 1 час не должно превышать 0,0006 МПа.
В) 0,01 МПа. Видимого падения давления по манометру быть не должно. 
Г) 0,02 МПа. Допустимое падение давления за 1 час не должно превышать 0,0006 МПа.

	5
	При соблюдении каких условий допускается разборка арматуры, резьбовых и фланцевых соединений на газопроводах СУГ?
	А) После отключения и продувки воздухом.

Б) После отключения и продувки инертным газом или паром.
В) После отключения и промывки водой.

Г) После отключения. Продувка отключенного газопровода необязательна.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №9
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Кто является ответственным за безопасное проведение пусконаладочных работ на объектах, использующих СУГ?
	A) Руководитель объекта, использующего СУГ.

Б) Технический руководитель объекта, использующего СУГ.

B) Руководитель пусконаладочной бригады.
Г) Руководитель пусконаладочной организации.

	2
	Какой воздухообмен в час должна обеспечить вентиляционная установка в рабочее время?
	А) 3-кратный. 
Б) 5-кратный. 
В) 8-кратный. 
Г) 10-кратный.

	3
	При какой концентрации газа должны срабатывать газоанализаторы и сигнализаторы, установленные в помещении?
	А) 5% нижнего предела распространения пламени. 
Б) 10% нижнего предела распространения пламени. 

В) 15% нижнего предела распространения пламени. 
Г) 20% нижнего предела распространения пламени.

	4
	Какова норма контрольной опрессовки наружных и внутренних газопроводов паровой и жидкой фазы СУГ ГНС и ГНП, резервуаров СУГ, газопроводов обвязки?
	A) 0,3 МПа в течение одного часа. Допустимое падение давления не должно превышать 0,0002 МПа.

Б) 0,01 МПа в течение одного часа. Допустимое падение давления не должно превышать 0,0006 МПа.

B) 0,3 МПа в течение одного часа. Видимого падения давления по манометру быть не должно.
Г) 0,03 МПа в течение одного часа. Видимого падения давления по манометру быть не должно.

	5
	С какой периодичностью должны производиться техническое обслуживание и текущий ремонт арматуры?
	А) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 12 месяцев.
В) Не реже одного раза в 24 месяца.

Г) Не реже одного раза в 36 месяцев.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №10
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какая документация должна быть разработана для лиц, занятых эксплуатацией объектов, использующих СУГ?
	А) Правила выполнения работ.

Б) Должностные и производственные инструкции.
В) Регламенты по организации работы.

Г) Производственные инструкции и правила трудового распорядка.

	2
	Какой воздухообмен в час должна обеспечить вентиляционная установка в нерабочее время?
	А) 3-кратный. 

Б) 5-кратный. 
В) 8-кратный. 
Г) 10-кратный.

	3
	С какой периодичностью должна производиться проверка срабатывания устройств сигнализации и блокировок автоматики безопасности?
	А) Не реже 1 раза в неделю. 
Б) Не реже 1 раза в месяц. 

В) Не реже 1 раза в смену. 
Г) Не реже 1 раза в 3 месяца.

	4
	Кто дает распоряжения в процессе выполнения газоопасных работ?
	А) Технический руководитель объекта, использующего СУГ. 
Б) Лицо, ответственное за проведение газоопасной работы.
В) Руководитель объекта, использующего СУГ.

Г) Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объекта, использующего СУГ.

	5
	С какой периодичностью должна проводиться проверка параметров настройки предохранительных сбросных клапанов резервуаров и их регулировка на стенде?
	A) Не реже одного раза в 1 месяц.

Б) Не реже одного раза в 3 месяца.

B) Не реже одного раза в 6 месяцев.
Г) Не реже одного раза в 12 месяцев.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №11
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Кем утверждаются должностные инструкции, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей и специалистов, занятых эксплуатацией объектов, использующих СУГ?
	А) Техническим руководителем (главным инженером).

Б) Руководителем организации.
В) Инженером по охране труда.

	2
	Какой воздухообмен в час должна обеспечить аварийная вытяжная вентиляция?
	A) 3-кратный. 
Б) 5-кратный.

B) 8-кратный.
Г) 10-кратный.

	3
	Чему должны соответствовать значения уставок автоматики безопасности, сигнализации?
	А) Отчету о наладке оборудования.
Б) Эксплуатационной документации изготовителей.

В) Нормативным документам в области метрологии.

	4
	Какой величины не должна превышать объемная доля кислорода после окончания продувки газопроводов и оборудования СУГ парами СУГ?
	А) 0,5%. 
Б) 1%.
В) 5%. 
Г) 10%.

	5
	Давление настройки предохранительных сбросных клапанов не должно превышать рабочее давление более чем:
	А) На 10%. 
Б) На 15%. 

В) На 20%. 
Г) На 25%.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №12
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Кем утверждаются производственные инструкции, устанавливающие технологическую последовательность выполнения работ, методы и объемы проверки качества их выполнения?
	А) Техническим руководителем (главным инженером).
Б) Руководителем организации. 
В) Инженером по охране труда.

	2
	При наличии какой концентрации газа в помещении должна включаться аварийная вентиляция?
	А) Свыше 5% НКПР.

Б) Свыше 10% НКПР. 

В) Свыше 15% НКПР. 
Г) Свыше 20% НКПР.

	3
	С какой периодичностью должен осуществляться контроль концентрации СУГ в производственных помещениях переносными газоанализаторами в период замены стационарных сигнализаторов загазованности?
	А) Через каждые 15 минут в течение смены.

Б) Через каждые 30 минут в течение смены.
В) Через каждый час в течение смены. 
Г) Через каждые 3 часа в течение смены.

	4
	Кто утверждает План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?
	А) Руководитель объекта, использующего СУГ.

Б) Технический руководитель (главный инженер) объекта, использующего СУГ. 

В) Должностное лицо Ростехнадзора.

Г) Технический руководитель эксплуатационной организации, с которой заключен договор на техническое обслуживание и ремонт газопроводов и технических устройств.

	5
	Кто в организации должен отвечать за безопасную эксплуатацию объектов, использующих СУГ?
	А) Технический руководитель организации.

Б) Главный механик.

В) Главный энергетик.

Г) Лицо из числа руководителей и специалистов, прошедших аттестацию, назначенное ответственным за безопасную эксплуатацию объектов, использующих СУГ.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №13
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Когда технологические схемы должны пересматриваться и переутверждаться?
	А) После капитального ремонта.

Б) После текущего ремонта.

В) После консервации и последующей расконсервации.

Г) После реконструкции либо технического перевооружения.

	2
	Какие требования должны выполняться при эксплуатации резервуаров СУГ?
	А) Резервуары перед наполнением должны быть проверены на наличие избыточного давления, которое должно быть не менее 0,01 МПа.

Б) При эксплуатации резервуаров должно осуществляться ежесменное их техническое обслуживание.
В) Резервуары должны вводиться в эксплуатацию на основании письменного разрешения представителя Ростехнадзора после их освидетельствования, проведенного владельцем.

	3
	Какую шкалу должны иметь манометры, устанавливаемые на оборудовании и газопроводах?
	А) Шкалу, предел измерения рабочего давления которой находится в первой ее трети. 
Б) Шкалу, предел измерения рабочего давления которой находится во второй ее трети.
В) Шкалу, предел измерения рабочего давления которой находится в третьей ее трети.

	4
	С какой периодичностью проводятся учебно-тренировочные занятия по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах, использующих СУГ?
	А) Не реже 1 раза в месяц.

Б) Не реже 1 раза в 3 месяца.
В) Не реже 1 раза в 6 месяцев. 
Г) Ежесменно.

	5
	Какой максимальный срок эксплуатации, по истечении которого должно проводиться диагностирование, установлен Правилами для технических устройств?
	А) 15 лет. 
Б) 20 лет. 

В) 30 лет. 
Г) 40 лет.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №14
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какой документ должен прилагаться к производственной инструкции?
	А) Технологическая схема газопроводов и технических устройств.
Б) Паспорта на технические устройства. 
В) Акты проведенных пусконаладочных работ.

Г) Все перечисленные документы.

	2
	Кто дает разрешение на ввод резервуаров в эксплуатацию после их освидетельствования?
	A) Руководитель организации.

Б) Представитель специализированной организации.

B) Технический руководитель (главный инженер) объекта, использующего СУГ. 

Г) Представитель Ростехнадзора.

	3
	В каких из перечисленных случаев средства измерения допускаются к применению?
	А) Отсутствует пломба или клеймо.

Б) Просрочен срок поверки или калибровки. 
В) Имеются повреждения.

Г) Стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, не превышающую половину допускаемой погрешности прибора.

	4
	Какой документ дает право на выполнение огневых работ?
	А) Наряд-допуск на проведение огневых работ.

Б) Наряд-допуск на проведение огневых работ и специальный план, утвержденный техническим руководителем объекта, использующего СУГ.
В) Распоряжение технического руководителя объекта, использующего СУГ. 
Г) План проведения огневых работ, согласованный со службой пожарной охраны.

	5
	Какой максимальный срок эксплуатации, по истечении которого должно проводиться диагностирование, установлен Правилами для газопроводов?
	A) 15 лет. 
Б) 20 лет.

B) 30 лет. 

Г) 40 лет.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №15
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	В течение какого срока должна храниться предъявляемая приемочной комиссии документация, включая проектную и исполнительскую документацию, и акт приемочной комиссии?
	A) В течение 10 лет с момента начала эксплуатации оборудования.

Б) В течение 30 лет с момента приемки оборудования в эксплуатацию.

B) В течение всего срока эксплуатации объекта, использующего СУГ (до его ликвидации).
Г) В течение срока эксплуатации оборудования, указанного в его паспорте.

	2
	Кем производится запись в журнале о проведенном полном осмотре резервуаров с арматурой и КИП в рабочем состоянии?
	А) Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением.
Б) Главным механиком организации.

В) Начальником службы производственного контроля.

Г) Представителем Ростехнадзора.

	3
	Что должно быть обозначено краской на шкале или корпусе показывающих манометров?
	A) Значение, соответствующее расчетному давлению.

Б) Значение класса точности манометра.

B) Значение, соответствующее рабочему давлению.
Г) Условное обозначение прибора.

	4
	Можно ли проводить приемку СУГ, сливо-наливные операции при проведении огневых работ?
	А) Можно, если есть специальное разрешение Пожнадзора и Ростехнадзора.

Б) Можно, если есть письменное разрешение руководителя объекта, использующего СУГ.

В) Можно при соблюдении требований безопасности.

Г) Не допускается.

	5
	С какой периодичностью должен производиться осмотр надземных газопроводов?
	А) Ежедневно.

Б) Ежесменно.

В) Не реже одного раза в месяц.

Г) Не реже одного раза в три месяца.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №16
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какие требования установлены к графикам технического обслуживания и ремонта объектов, использующих СУГ?
	А) Графики утверждаются техническим руководителем (главным инженером) объекта и согласовываются с организацией, осуществляющей обслуживание и ремонт технических устройств.
Б) Графики утверждаются руководителем организации и согласовываются с организацией, осуществляющей обслуживание и ремонт технических устройств.

В) Графики утверждаются техническим руководителем (главным инженером) объекта и согласовываются с территориальным органом Ростехнадзора, осуществляющим надзор за данным объектом.

	2
	Каким должен быть максимальный объем жидкой фазы после заполнения резервуара?
	A) 70% геометрического объема. 
Б) 80% геометрического объема.

B) 85% геометрического объема. 

Г) 90% геометрического объема.

	3
	Какие условия должны быть соблюдены при замене прибора, снятого для ремонта или предоставления в поверку?
	А) Измерительный прибор должен иметь только соответствующий класс точности.

Б) Измерительный прибор должен иметь только соответствующий предел измерения.

В) Измерительный прибор должен иметь только соответствующую цену деления.

Г) Измерительный прибор должен быть заменен на идентичный по условиям эксплуатации.

	4
	При какой концентрации паров СУГ в воздухе огневые работы должны быть приостановлены?
	А) Свыше 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) Свыше 15% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) Свыше 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) Независимо от их концентрации.

	5
	С какой периодичностью должен производиться наружный осмотр газопроводов и арматуры для выявления неплотностей в сварных швах и фланцевых соединениях?
	А) Ежедневно.
Б) Ежесменно.

В) Не реже одного раза в месяц.

Г) Не реже одного раза в три месяца.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №17
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	На какие объекты должны составляться эксплуатационные паспорта?
	А) На каждый наружный газопровод.

Б) На каждую электрозащитную установку. 
В) На каждый резервуар СУГ.

Г) На все перечисленные объекты.

	2
	Какое из требований должно выполняться при обработке резервуаров перед их внутренним осмотром или ремонтом?
	A) Резервуары отключают от газопроводов обвязки с помощью запорной арматуры. Установка заглушек необязательна.

Б) Обработка резервуаров должна производиться путем их пропаривания с последующей продувкой воздухом. Промывка водой не допускается.

B) Обработка резервуаров должна производиться путем их пропаривания или промывки водой с последующей продувкой инертного газа. Применение для дегазации воздуха не допускается.
Г) Качество дегазации должно проверяться путем анализа проб, отобранных из верхней части сосуда.

	3
	Кем должен утверждаться график проверки загазованности колодцев всех подземных коммуникаций в пределах территории объекта, использующего СУГ?
	A) Руководителем организации.

Б) Инспектором Ростехнадзора.

B) Техническим руководителем объекта, использующего СУГ.
Г) Главным механиком объекта, использующего СУГ.

	4
	На какие объекты распространяются ФНП «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (далее - СУГ)»?
	А) Промежуточные склады баллонов с количеством СУГ менее одной тонны.

Б) Резервуарные установки, включая наружные и внутренние газопроводы и технические устройства объектов, использующих СУГ в качестве топлива.
В) Площадки заправки автотранспорта и баллонов с передвижных автозаправочных станций (автоцистерн).

Г) Групповые баллонные установки на опасных производственных объектах.

Д) Сети газопотребления жилых, административных, общественных и бытовых зданий.

	5
	Требования каких документов необходимо соблюдать при эксплуатации компрессоров, насосов и испарителей?
	А) Эксплуатационной документации.

Б) ФНП «Правила безопасности для объектов, использующих СУГ».

В) Производственных инструкций.

Г) Всех перечисленных документов.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №18
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	При соблюдении каких условий допускается разборка арматуры, резьбовых и фланцевых соединений на газопроводах СУГ?
	А) После отключения и продувки воздухом.

Б) После отключения и продувки инертным газом или паром.
В) После отключения и промывки водой.

Г) После отключения. Продувка отключенного газопровода необязательна.

	2
	Какое из требований должно выполняться при выполнении работ внутри резервуаров?
	A) Работы внутри резервуаров должны проводиться по наряду-допуску бригадой в составе не менее 2-х человек под руководством ответственного лица.

Б) Спуск в резервуар более двух человек не допускается.

B) Время пребывания в резервуаре не должно превышать пятнадцать минут.
Г) Каждые 15 минут следует проверять резервуар на загазованность.

	3
	С какой периодичностью должен проводиться текущий ремонт наружных сетей водопровода и канализации?
	А) Один раз в двенадцать месяцев. 
Б) Один раз в два года.
В) Один раз в три года.

Г) Один раз в пять лет.

	4
	На какие объекты не распространяются ФНП «Правила безопасности для объектов, использующих СУГ»?
	A) Газонаполнительные станции, включая сливные железнодорожные эстакады и железнодорожные пути на территории ГНС; газонаполнительные пункты.

Б) Резервуарные установки, включая наружные и внутренние газопроводы и технические устройства объектов, использующих СУГ в качестве топлива.

B) Сети газопотребления жилых, административных, общественных и бытовых зданий.
Г) Средства защиты стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии.

Д) Средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления производственными процессами при использовании СУГ.

	5
	При какой концентрации газа в помещении не допускается работа компрессоров, насосов и испарителей?
	A) Свыше 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) Свыше 30% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

B) Свыше 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.
Г) Свыше 15% нижнего концентрационного предела распространения пламени.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №19
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	С какой периодичностью должны производиться техническое обслуживание и текущий ремонт арматуры?
	А) Не реже одного раза в б месяцев.

Б) Не реже одного раза в 12 месяцев.
В) Не реже одного раза в 24 месяца.

Г) Не реже одного раза в 36 месяцев.

	2
	В какое время суток должен производиться слив СУГ из автомобильных и железнодорожных цистерн в резервуары?
	А) Только в утренние часы.

Б) Только в светлое время суток.
В) В любое время суток при обязательном освещении места проведения работ.

	3
	Допускается ли работа объектов СУГ при отключении системы водоснабжения?
	A) Допускается, но не более двенадцати часов автономной работы.

Б) Допускается по согласованию с надзорными органами.

B) Не допускается.
Г) Допускается при условии обеспечения подвоза воды.

	4
	В каком случае технологическая система объекта, использующего СУГ, должна быть повторно испытана на герметичность?
	А) Если объект не был введен в эксплуатацию в течение 3 месяцев.

Б) Если объект не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев.
В) Если объект не был введен в эксплуатацию в течение 12 месяцев.

Г) Повторные испытания на герметичность Правилами не предусмотрены.

	5
	Какой должна быть температура воздуха в рабочее время в насосно-компрессорном отделении с оборудованием с водяным охлаждением?
	A) Не ниже +5оС. 
Б) Не ниже +8оС.

B) Не ниже +10оС. 

Г) Не ниже ОоС.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №20
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	С какой периодичностью должна проводиться проверка параметров настройки предохранительных сбросных клапанов резервуаров и их регулировка на стенде?
	A) Не реже одного раза в 1 месяц.

Б) Не реже одного раза в 3 месяца.

B) Не реже одного раза в 6 месяцев.
Г) Не реже одного раза в 12 месяцев.

	2
	Количество персонала, выполняющего слив СУГ из железнодорожных и автомобильных цистерн и наполнение автомобильных цистерн, должно быть не менее:
	А) 2 рабочих. 
Б) 3 рабочих. 

В) 4 рабочих.

	3
	Кто на объекте, использующем СУГ, отвечает за эксплуатацию зданий и сооружений, соблюдение сроков и качества их ремонта?
	A) Руководитель объекта, использующего СУГ.

Б) Технический руководитель объекта, использующего СУГ.

B) Лицо, назначенное приказом руководителя объекта, использующего СУГ.
Г) Главный механик объекта, использующего СУГ.

	4
	Кто должен испытывать на герметичность технологическую систему объекта, использующего СУГ, перед проведением пуско-наладочных работ?
	A) Пусконаладочная организация.

Б) Эксплуатационная организация.

B) Строительно-монтажная организация.
Г) Экспертная организация.

	5
	Какая документация должна быть в насосно-компрессорном и испарительном отделениях?
	А) Только технологические схемы оборудования, трубопроводов и КИП.

Б) Только инструкции по эксплуатации установок. 
В) Только эксплуатационные журналы.

Г) Все перечисленные документы.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №21
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Давление настройки предохранительных сбросных клапанов не должно превышать рабочее давление более чем:
	А) На 10%. 
Б) На 15%. 

В) На 20%. 
Г) На 25%.

	2
	Количество персонала, выполняющего слив СУГ из железнодорожных и автомобильных цистерн в резервуары резервуарных установок, должно быть не менее:
	А) 2 рабочих. 

Б) 3 рабочих. 
В) 4 рабочих.

	3
	С какой периодичностью в первые два года эксплуатации надо вести наблюдение за осадкой фундаментов зданий, сооружений и оборудования?
	A) Не реже одного раза в неделю.

Б) Не реже одного раза в месяц.

B) Не реже одного раза в три месяца.
Г) Не реже одного раза в полгода.

	4
	Кем утверждается программа приемочных испытаний (пусконаладочных работ) технологической системы объекта, использующего СУГ?
	А) Пусконаладочной организацией.

Б) Застройщиком или заказчиком.
В) Эксплуатационной организацией.

Г) Строительно-монтажной организацией.

	5
	Какие смазочные масла должны использоваться для компрессоров и насосов?
	А) Любые, имеющиеся в наличии.

Б) Только масла, предусмотренные в заводской инструкции к оборудованию.
В) Масла, рекомендованные к применению Ростехнадзором.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №22
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Кто в организации должен отвечать за безопасную эксплуатацию объектов, использующих СУГ?
	А) Технический руководитель организации.

Б) Главный механик.

В) Главный энергетик.

Г) Лицо из числа руководителей и специалистов, прошедших аттестацию, назначенное ответственным за безопасную эксплуатацию объектов, использующих СУГ.

	2
	В каком случае не допускается выполнение сливо-наливных операций из железнодорожных и автомобильных цистерн?
	А) При температуре окружающего воздуха выше +30оС и ниже -25оС.

Б) Во время грозы и при проведении огневых работ. 

В) При порывах ветра более 15 м/с.

Г) Во всех перечисленных случаях.

	3
	С какой периодичностью необходимо окрашивать наружные металлические конструкции зданий и сооружений с целью предохранения от коррозии?
	А) Не реже одного раза в двенадцать месяцев.
Б) Не реже одного раза в три года.

В) Не реже одного раза в пять лет.

Г) По мере необходимости.

	4
	К какому моменту должны быть назначены лица, ответственные за выполнение газоопасных работ, техническое состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением, за безопасную эксплуатацию электрохозяйства и вентиляционного оборудования?
	A) К моменту приемки объекта, использующего СУГ, по окончании пусконаладочных работ и комплексного опробования.

Б) К моменту ввода объекта, использующего СУГ, в эксплуатацию.

B) К моменту проведения пусконаладочных работ.

	5
	Кем проводится техническое обслуживание компрессоров, насосов и испарителей?
	A) Ремонтным персоналом организации под руководством квалифицированного рабочего.

Б) Персоналом специализированной организации под руководством специалиста.

B) Эксплуатационным персоналом организации под руководством лица, ответственного за проведение этих работ.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №23
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какой максимальный срок эксплуатации, по истечении которого должно проводиться диагностирование, установлен Правилами для технических устройств?
	А) 15 лет. 
Б) 20 лет. 

В) 30 лет. 
Г) 40 лет.

	2
	Какому испытанию должны подвергаться рукава, применяемые при сливо-наливных операциях, и с какой периодичностью?
	А) Гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления, не реже одного раза в 3 месяца.
Б) Пневматическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления, не реже одного раза в 3 месяца.

В) Гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,5 рабочего давления, не реже одного раза в месяц.

Г) Гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,5 рабочего давления, не реже одного раза в 3 месяца.

	3
	По истечении какого срока эксплуатации здания и сооружения должны пройти обследование для установления возможности дальнейшей их эксплуатации, необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации?
	A) 30 лет.

Б) 40 лет.

B) Срока, предусмотренного в проектной документации.
Г) 75 лет.

	4
	В течение какого времени при пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию проводится отработка технологических режимов на ГНС и ГНП?
	А) Не менее 2 часов.

Б) Не менее12 часов. 
В) Не менее 24 часов. 
Г) Не менее 48 часов.

Д) Не менее 72 часов.

	5
	Какие требования необходимо соблюдать при демонтаже насосов и испарителей для ремонта?
	A) Оборудование следует освободить от СУГ и пропарить.

Б) Оборудование следует освободить от СУГ, отключить от обвязывающих газопроводов с помощью запорной арматуры и пропарить.

B) Оборудование следует освободить от СУГ, отключить от обвязывающих газопроводов с помощью заглушек и пропарить. 

Г) Оборудование следует освободить от СУГ и отключить от обвязывающих газопроводов с помощью заглушек и продуть инертным газом.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №24
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какой максимальный срок эксплуатации, по истечении которого должно проводиться диагностирование, установлен Правилами для газопроводов?
	A) 15 лет. 
Б) 20 лет.

B) 30 лет. 

Г) 40 лет.

	2
	Какие данные должны быть на рукавах, применяемых для проведения сливо-наливных операций?
	А) Обозначение с заводским номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год).

Б) Обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и данными об организации-владельце.

В) Обозначение с заводским и порядковым номерами, датой проведения (месяц, год) испытания.

Г) Обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год).

	3
	Каким требованиям должны соответствовать заглушки, устанавливаемые на газопроводах СУГ?
	А) Должны быть рассчитаны на максимальное рабочее давление и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев.

Б) Должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев. На хвостовиках должно быть выбито клеймо с указанием давления СУГ и диаметра газопровода.
В) Должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев.

Г) Должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев. На хвостовиках должно быть выбито клеймо с указанием давления СУГ.

	4
	В течение какого времени при пусконаладочных работах по вводу в эксплуатацию проводится отработка технологических режимов на резервуарных установках?
	А) Не менее 2 часов.
Б) Не менее12 часов. 
В) Не менее 24 часов. 
Г) Не менее 48 часов. 
Д) Не менее 72 часов.

	5
	Кто дает разрешение на пуск и остановку насосов, компрессоров и испарителей?
	А) Руководитель организации.

Б) Технический руководитель (главный инженер) объекта, использующего СУГ.
В) Представитель специализированной организации.

Г) Представитель Ростехнадзора.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №25
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	С какой периодичностью должен производиться осмотр надземных газопроводов?
	А) Ежедневно.

Б) Ежесменно.

В) Не реже одного раза в месяц.

Г) Не реже одного раза в три месяца.

	2
	Каким образом должен осуществляться слив СУГ из цистерн?
	А) Только созданием перепада давления между цистерной и резервуаром при работе компрессора.

Б) Только созданием перепада давления между цистерной и резервуаром подогревом паров СУГ в испарителе.

В) Только перекачиванием СУГ насосами.

Г) Только самотеком при расположении резервуаров ниже цистерны.

Д) Любым из перечисленных способов.

	3
	Какая концентрация СУГ в воздухе помещения считается опасной?
	A) 1% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) 5% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

B) 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.
Г) 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

	4
	Кто является ответственным за безопасное проведение пусконаладочных работ на объектах, использующих СУГ?
	A) Руководитель объекта, использующего СУГ. 
Б) Технический руководитель объекта, использующего СУГ.

B) Руководитель пусконаладочной бригады.
Г) Руководитель пусконаладочной организации.

	5
	Допускается ли работа насосов, компрессоров и испарителей с отключенной автоматикой, аварийной сигнализацией, а также блокировкой с вентиляторами вытяжных систем?
	А) Допускается в течение времени, указанного в производственной инструкции.

Б) Не допускается.
В) Допускается по письменному распоряжению технического руководителя объекта, использующего СУГ, на время, которое требуется для ремонта автоматики, аварийной сигнализации и блокировки.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №26
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	С какой периодичностью должен производиться наружный осмотр газопроводов и арматуры для выявления неплотностей в сварных швах и фланцевых соединениях?
	А) Ежедневно.
Б) Ежесменно.

В) Не реже одного раза в месяц.

Г) Не реже одного раза в три месяца.

	2
	Каким образом не допускается создавать перепад давлений между цистерной и наполняемым резервуаром?
	A) Работой компрессора.

Б) Подогревом паров СУГ в испарителе.

B) Сбросом паровой фазы СУГ из наполняемого резервуара в атмосферу.
Г) Всеми перечисленными способами.

	3
	Какая концентрация СУГ в воздухе вне помещения считается опасной?
	А) 1% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) 5% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

	4
	Какая документация должна быть разработана для лиц, занятых эксплуатацией объектов, использующих СУГ?
	А) Правила выполнения работ.

Б) Должностные и производственные инструкции.
В) Регламенты по организации работы.

Г) Производственные инструкции и правила трудового распорядка.

	5
	Когда должны включаться в работу приточные системы вентиляции на ГНС и ГНП?
	A) За 20 минут до включения технологического оборудования.

Б) Одновременно с включением вытяжной системы вентиляции.

B) Через 15 минут после включения вытяжных вентиляционных систем


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №27
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Требования каких документов необходимо соблюдать при эксплуатации компрессоров, насосов и испарителей?
	А) Эксплуатационной документации.

Б) ФНП «Правила безопасности для объектов, использующих СУГ».

В) Производственных инструкций.

Г) Всех перечисленных документов.

	2
	Какой перепад давления допускается между цистерной и резервуаром во время слива СУГ?
	А) В пределах 0,5 МПа.

Б) В пределах 0,3-0,5 МПа. 
В) В пределах 0,2-0,3 МПа.

Г) В пределах 0,15-0,2 МПа.

	3
	Кто имеет право на выполнение сварочных работ на объектах СУГ?
	А) Сварщики, прошедшие проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности.

Б) Сварщики, аттестованные по Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.
В) Сварщики, прошедшие проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности.

	4
	Кем утверждаются должностные инструкции, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей и специалистов, занятых эксплуатацией объектов, использующих СУГ?
	А) Техническим руководителем (главным инженером).

Б) Руководителем организации. 

В) Инженером по охране труда.

	5
	В каких случаях проводятся испытания вентиляционных установок?
	А) Периодически, не реже 1 раза в 12 месяцев.

Б) После капитального ремонта, наладки.

В) При неудовлетворительных результатах анализа воздушной среды.

Г) В любом из перечисленных случаев.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №28
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	При какой концентрации газа в помещении не допускается работа компрессоров, насосов и испарителей?
	A) Свыше 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) Свыше 30% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

B) Свыше 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.
Г) Свыше 15% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

	2
	Каким должно быть остаточное давление паров в цистерне после слива СУГ?
	А) Не ниже 0,1 МПа.

Б) Не ниже 0,01 МПа. 
В) Не ниже 0,5 МПа.

Г) Не ниже 0,05 МПа.

	3
	Какой длины должна быть ввариваемая катушка для ремонта поврежденных участков газопроводов?
	А) Не менее 100 мм. 
Б) Не менее 200 мм. 

В) Не менее 500 мм. 
Г) Не менее 1 м.

	4
	Кем утверждаются производственные инструкции, устанавливающие технологическую последовательность выполнения работ, методы и объемы проверки качества их выполнения?
	А) Техническим руководителем (главным инженером).
Б) Руководителем организации.

В) Инженером по охране труда.

	5
	Куда заносятся результаты плановых осмотров вентиляционных установок?
	А) В паспорт установки. 
Б) В ремонтный журнал. 
В) В вахтенный журнал.

Г) В эксплуатационный журнал.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №29
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какой должна быть температура воздуха в рабочее время в насосно-компрессорном отделении с оборудованием с водяным охлаждением?
	A) Не ниже +5оС. 
Б) Не ниже +8оС.

B) Не ниже +10оС. 

Г) Не ниже ОоС.

	2
	Каким способом не разрешается оттаивать арматуру и сливные газопроводы?
	А) Нагретым песком. 
Б) Открытым огнем. 

В) Горячей водой.

Г) Водяным паром.

	3
	Какой документ оформляется на проведение газоопасных работ?
	А) Письменное разрешение.

Б) Наряд-допуск.
В) Распоряжение.

Г) План проведения работ.

	4
	Когда технологические схемы должны пересматриваться и переутверждаться?
	А) После капитального ремонта.

Б) После текущего ремонта.

В) После консервации и последующей расконсервации.

Г) После реконструкции либо технического перевооружения.

	5
	Какой воздухообмен в час должна обеспечить вентиляционная установка в рабочее время?
	А) 3-кратный. 
Б) 5-кратный. 
В) 8-кратный.
Г) 10-кратный.


Тест: Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (август 2014) Билет №30
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какая документация должна быть в насосно¬компрессорном и испарительном отделениях?
	А) Только технологические схемы оборудования, трубопроводов и КИП.

Б) Только инструкции по эксплуатации установок.

В) Только эксплуатационные журналы.

Г) Все перечисленные документы.

	2
	В каком случае не допускается наполнение СУГ резервуаров?
	А) Только в случае обнаружения трещин, выпучин, пропусков или потения в сварных швах и фланцевых соединениях.

Б) Только в случае обнаружения неисправности предохранительных клапанов и уровнемерных устройств.

В) Только в случае неисправности или неполном количестве крепежных деталей на лазах и люках.

Г) В случае осадки фундаментов резервуаров и опор подводящих газопроводов.

Д) Во всех перечисленных случаях.

	3
	Какие газоопасные работы могут выполняться без оформления наряда- допуска?
	А) Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые постоянным составом исполнителей и являющиеся неотъемлемой частью технологических операций, а также работы по устранению утечек СУГ и ликвидации аварий.
Б) Только газоопасные работы, связанные с осмотрами и проветриванием колодцев, и работы по устранению утечек СУГ и ликвидации аварий.

В) Все газоопасные работы должны выполняться с обязательным оформлением наряда-допуска.

	4
	Какой документ должен прилагаться к производственной инструкции?
	А) Технологическая схема газопроводов и технических устройств.
Б) Паспорта на технические устройства.

В) Акты проведенных пусконаладочных работ.

Г) Все перечисленные документы.

	5
	Какой воздухообмен в час должна обеспечить вентиляционная установка в нерабочее время?
	А) 3-кратный. 

Б) 5-кратный. 
В) 8-кратный. 
Г) 10-кратный.


