Журнал «Энергобезопасность и энергосбережение»

Сравнительный анализ новых Правил по охране труда                  при эксплуатации электроустановок и действующих Межотраслевых правил по охране труда                                     (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок

Ю. Н. Балаков,

Московский институт энергобезопасности и энергосбережения,

кандидат технических наук, профессор

24.07.2013 г. Минтруд подписал приказ № 329-М о вводе в действие через 6 месяцев после опублико​вания новых Правил по охране труда при эксплуата​ции электроустановок (ПОТЭУ) взамен существую​щих Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электро​установок (МПБЭЭ). Это единые Правила безопасно​сти, которые необходимо выполнять как при экс​плуатации электроустановок потребителей, так и организаций электроэнергетики. Ниже дан сравни​тельный анализ отличий текста новых ПОТЭУ от действовавших МПБЭЭ с указанием измене​ний, выделенных курсивом и жирным шрифтом, и удалён текст МПБЭЭ, не вошедший в новые ПОТЭУ.

По всему тексту новых ПОТЭУ заменили:

· «персонал» на «работник»;

· ссылки на ГОСТы, конкретные нормативные документы на «в соответствии с действующими нор​мативными документами»;

· к слову «организация» сразу же добавляется слово «обособленное подразделение»;

· в выражении «Норм и Правил» оставлены толь​ко Правила;

· исключили форму Журнала присвоения первой группы неэлектротехническому персоналу.
Конкретизировали, что результаты проверки знаний по охране труда в организациях электроэнер​гетики оформляются протоколом проверки знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением № 8 к Правилам, и учитываются в Журнале учёта проверки знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением № 7 к Правилам.

Результаты проверки знаний по охране труда для потребителей электроэнергии фиксируются в Журнале учёта проверки знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложением № 6 к Правилам.

К специальным работам добавили работы под наведенным напряжением.
Рассмотрим, что же изменено по всему тексту новых Правил.

1.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила)распространяются на работников, а также на работодателей(физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустано​вок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, мон​тажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, и на специалистов, осуществляю​щих федеральный государственный энергетический надзор.
1. Основные положения раздела «Термины, при​меняемые в Межотраслевых правилах по охране труда (правилах безопасности) при эксплуатации электроустановок и их определения» внесены в п. 1.1.2. В этом пункте рассмотрены основные опреде​ления многих новых понятий:

· автоматизированное рабочее место опера​тивного персонала - рабочее место, позволяющее оперативному персоналу, осуществляющему опера​тивное обслуживание электроустановок, дистан​ционно (с монитора компьютера) осуществлять управление коммутационными аппаратами, зазем​ляющими ножами разъединителей и определять их положение, использовать выводимые на монитор компьютера схемы электрических соединений элек​троустановок, электрические параметры (напря​жение, ток, мощность), а также считывать поступающие аварийные и предупредительные сиг​налы;

· допускающий - работник из числа электро​технического персонала, производящий подготовку рабочих мест и (или) оценку достаточности приня​тых мер по их подготовке, инструктирующий чле​нов бригады и осуществляющий допуск к работе;

· дублирование - управление электроустанов​кой или несение других функций на рабочем месте, исполняемых под наблюдением лица, ответствен​ного за подготовку дублёра;

· термин «может» означает, что данное реше​ние является правомерным;

· журнал инструктажей - журнал установлен​ной формы для проведения инструктажей по без​опасности труда;
· кабельно-воздушная линия электропередачи (далее - КВЛ) - линия для передачи электроэнер​гии, состоящая из участков в воздушном и кабель​ном исполнении, соединенных между собой;

· командированный персонал – работники(работник), выполняющие (выполняющий) служеб​ное поручение по распоряжению работодателя внеместа постоянной работы в течение определенногосрока;

· наблюдающий - работник из числа электро​технического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельно​го производства работ в электроустановках;

· обособленное подразделение - филиал или представительство организации;
· оперативный журнал - оперативный доку​мент, в котором в хронологическом порядке оформ​ляются события и действия по изменению эксплуа​тационного состояния оборудования электроуста​новок; выданные (полученные) команды, распоря​жения, разрешения; выполнение работ по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации; приемка и сдача смены (дежурства);
· охранная зона вдоль переходов ВЛ через водо​ёмы (реки, каналы, озера и др.) - воздушное пространство над водной поверхностью водоёмов (на высоту, соответствующую высоте опор воз​душных линий электропередачи), ограниченное вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних про​водов при не отклонённом их положении для судо​ходных водоёмов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоёмов - на расстоянии, пре​дусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ;

· работа под наведённым напряжением - рабо​та, выполняемая со снятием рабочего напряжения с электроустановки или её части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведен​ным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого;

· руководитель обособленного подразделения -работник, заключивший трудовой договор с рабо​тодателем и назначенный для управления деятель​ностью обособленного подразделения организации.

Также скорректированы некоторые определения. Например:

· бригада - группа из двух работников и более, включая производителя работ;

· верхолазные работы _ работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудо​вания с обязательным применением средств защиты от падения с высоты;
· ВЛ под наведенным напряжением - отключен​ныеВЛ, воздушные линии связи (далее - ВЛС), воз​душные участки кабельно-воздушной линии элек​тропередач(далее - КВЛ), которые проходят по всей длине линии или на отдельных участках вблизи ВЛ напряжением 6кВ и выше или вблизи контактнойсети электрифицированной железной дороги пере​менного тока, находящиеся под рабочим напряжени​ем, на отключённыхпроводах (тросах)которых при различных схемах их заземления (а также при отсутствии заземлений) при наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ наводится напряжение более 25 В, а также все ВЛ, сооруженные на двух цепных (много цепных) опорах при включенной хотя бы одной цепи напряжением выше 6 кВ;
· охранная зона вдоль ВЛ _ часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высо​ту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи),ограниченная параллель​нымивертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних про​водов при не отклонённом их положении в зависимо​сти от проектного номинального класса напряже​ния (кВ)на следующем расстоянии (м): до 1 кВ - 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, кон​струкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);1-20кВ-10м (5 м - для линий с самонесущими или изолированны​ми проводами, размещенных в границах населенныхпунктов); 35 кВ - 15 м; 110 кВ - 20 м; 150 и 220 кВ -25 м; 300, 500, +/-400 кВ - 30 м; 750, +/-750 кВ -40 м; 1150кВ- 55 м;
· охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи - часть поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи(далее - КЛ), ограниченная параллельными верти​кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на рас​стоянии 1 метра (при прохождении КЛ напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сто​рону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону про​езжей части улицы).

1.1.3. (добавлено)
Обязанности по обеспечению безопасных усло​вий и охраны труда возлагаются на работодателя организации.
1.1.5.(изменён незначительно)
...защитными  средствами,   а  также  изделиямимедицинского назначения для оказания первой помо​щи работникам в соответствии с действующими пра​вилами и нормами.

1.1.6.(изменён незначительно)

...который вправе передать свои права и функции по этому вопросу руководящему работнику органи​зации или руководителю обособленного подразделе​нияраспорядительным документом.

1.2.2. (изменён незначительно)

Профессиональная подготовка работников, повышение квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями, установленными действующиминорматив​ными документами по организации охраны труда.

1.2.3.(изменён незначительно)

Проверка состояния здоровья работника прово​дится до приёма его на работу, а также периодически в порядке, установленном действующими норма​тивными документами.
1.2.4.(изменён незначительно)
Электротехнический персонал кроме обученияоказанию первой помощи пострадавшему на про​изводстве должен быть обучен приёмам освобожде​ния пострадавшего от действияэлектрического тока с учётом специфики обслуживаемых (эксплуати​руемых) электроустановок.
1.2.5.(изменён незначительно)

...и иметь соответствующую группу по электробе​зопасности, требования к которой предусмотрены приложением № 1 к Правилам.
Работники обязаны соблюдать требования Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при целевоминструктаже.

Работнику, прошедшему проверку знаний по охра​не труда при эксплуатации электроустановок, выдаёт​ся удостоверения о проверке знаний норм труда и пра​вил работы в электроустановках, формы которых предусмотрены приложениями № 2, 3 к Правилам.

Результаты проверки знаний по охране труда в организациях электроэнергетики оформляются протоколом проверки знаний правил работы в элек​троустановках, форма которого предусмотрена приложением № 8 к Правилам, и учитываются в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотре​на приложением № 7 к Правилам.
Результаты проверки знаний по охране труда для потребителей электроэнергии фиксируются в журнале учёта проверки знаний правил работы в электроустановках, форма которого предусмотре​на приложением № 6 к Правилам.
1.2.6.(изменён незначительно)

Под специальными работами... следует понимать: ...работы под наведенным напряжением.
1.2.7.Работник, проходящий стажировку, дублирование, должен быть закреплён организационно-распорядительным документом (далее - ОРД)заопытным работником. Допуск к самостоятельнойработе также должен быть оформлен ОРД организа​ции или обособленного подразделения.
1.3. Оперативное обслуживание. Осмотры элек​троустановок

1.3.8.(изменён незначительно)

Отключать и включать коммутационные аппара​ты(разъединители, отделители, выключатели) и заземлители (заземляющие разъединители, зазем​ляющиеножи) напряжением выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках.

1.3.10. (изменён незначительно)

...и средств защиты лица;

...и средствами защиты лица, глаз от механиче​ских воздействий и термических рисков электриче​ской дуги.
1.3.12. (изменён незначительно)

Порядок хранения и выдачи ключей от электро​установок определяется распоряжением руководи​теля организации (обособленного подразделения)...
Ключи отэлектроустановок должны быть про​нумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.

Ключи от электроустановок должны выдавать​ся под расписку:

работникам, имеющим право единоличного осмот​ра, в том числе оперативному персоналу - от всех помещений, вводных устройств, щитов и щитков;
допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю работ и производите​лю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску, распоряжению от помещений, вводных устройств, щитов, щитков,в которых предстоит работать;

оперативному или оперативно-ремонтному персо​налу при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации от помещений, в которых предстоит работать, вводных устройств, щитов и щитков.
...Работодатель должен обеспечить учёт выда​чи и возврата ключей от электроустановок.
1.4.3. (изменён незначительно)

Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда, располагаемой в левом нижнем поле документас подписями работников, согласующих документ.

2.1.1.(добавлено)

Организационными мероприятиями, обеспечи​вающими безопасность работ в электроустановках, являются:

...выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе в случаях, определенных в пункте 2.1.14 Правил;
2.1.2.(добавлено)

Работниками, ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, являются:

...выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск в случаях, определенных в пункте 2.1.14 Правил;
2.1.5. (введён впервые)

Работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работам в электро​установках, отвечает:
за выдачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выпол​нения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования, определен​ные нарядом (распоряжением) с учётом фактиче​ской схемы электроустановок и электрической сети;
за возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления оборудова​ния, находящегося в его управлении;
за координацию времени и места, допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учёт бригад, получение информации от всех допу​щенных к работам в электроустановках бригад (допускающих) о полном окончании работ и воз​можности включения электроустановки в работу;
за правильность выданных команд, самостоя​тельных действий по включению коммутационных аппаратов в части исключения подачи напряжения на рабочие места допущенных бригад.
2.1.6.(введён впервые)

Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск к работам на объектах электросете​вого хозяйства предоставляется оперативному персоналу с группой IV-V в соответствии с долж​ностными инструкциями и распределением обору​дования по способам оперативного управления.
Допускается право выдачи разрешений на подго​товку рабочих мест и допуск к работам на объ​ектах электросетевого хозяйства предоставлять работникам из числа административно-техниче​ского персонала, уполномоченным на это письмен​ным указанием руководителя (руководящего работника) эксплуатирующей организации (обособленного подразделения) при эксплуатации электроустановок, находящихся в оперативном управлении других субъектов электроэнергетики.
2.1.7. (изменён незначительно)
Ответственный руководитель работ назначаетсяпри выполнении работ в однойэлектроустановке (ОРУ, ЗРУ):
с использованием механизмов и грузоподъемных машин;

без снятия напряжения с временной изоляцией токоведущих частей на время проведения работ без изоляции человека от земли и использовании специ​ального инструмента и приспособлений для работы под напряжением, за исключением работ в цепях вторичной коммутации;
2.1.9.(изменён незначительно)
Производитель работ отвечает:

за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабо​чих мести отдельным указаниям наряда;
2.1.10.(изменён незначительно)
Наблюдающий отвечает:

за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабо​чихмест и отдельным указаниям наряда.

2.1.11.(изменён незначительно)

Член бригады отвечает за нарушения требований настоящих Правил...

2.1.13.(изменён незначительно)

Допускается совмещение обязанности допус​кающего с работником, выдающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск, при наличии у допускающего прав оперативного управления обо​рудованием, которое необходимо отключать и заземлять в соответствии с мерами безопасности для производства работ, и прав ведения оператив​ных переговоров с работниками, выполняющими необходимые отключения и заземления оборудова​ния на объектах, не находящихся в оперативном управлении допускающего.
2.1.14.(введён впервые)

Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляется при необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, относящихся к объектам электросете​вого хозяйства, находящегося в эксплуатации субъ​ектов электроэнергетики или иных собственников, в отношении которых осуществляется оператив​ное управление при оказании услуги по передаче электрической энергии потребителям.
2.2.6. (изменён значительно)

Выдача и заполнение наряда, ведение журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям допус​кается в электронной форме с применением авто​матизированных систем и использованием элек​тронной подписи в соответствии с законодатель​ством Российской Федерации.
Допускается учёт работ по нарядам и распоря​жениям вести иным образом, установленным руко​водителем организации, при сохранении сведений, содержащихся в журнале учёта работ по нарядам и распоряжениям.
Независимо от принятого в организации порядка учёта работ по нарядам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном журнале.
При выполнении работ по наряду в оперативном журнале производится запись как о первичном, так и о ежедневных допусках к работе.
2.2.11.(изменён незначительно)

В РУ напряжением 3-110 кВ с одиночной систе​мой глин и любым числом секций при выводе в ремонт одной изсекций с присоединениямипол​ностью разрешается выдавать один наряд для рабо​ты на шинах и на всех (или части) присоединениях этой секции. Разрешается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам в пределах этой секции.

2.3.1. (изменён незначительно)

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей. При необхо​димости продолжения работы, при изменении усло​вий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.

2.3.12.
(изменён незначительно)

В электроустановках напряжением выше 1000 В одному работнику, имеющему группу III,по распо​ряжению допускается проводить:

...нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписейвне камер РУ.

2.3.16. (введён впервые)

При выполнении работ по распоряжениям, выда​ваемым оперативным персоналом подчинённому оперативному персоналу в смене, записи о начале, окончании работ, мерах по подготовке рабочего места, характере работы и составе бригады выполняются только в оперативных журналах.
2.4.6. (изменён незначительно)

К работам (перечню работ), выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены:

...отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя; и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений;
ремонт автоматических выключателей, маг​нитных пускателей, рубильников, переключателей, устройств защитного отключения (далее - У30),контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при усло​вии установки её вне щитов и сборок;

ремонт отдельных электроприемников, относя​щихся к инженерному оборудованию зданий и соору​жений(электродвигателей, электрокалориферов, вентиляторов, насосов, установок кондициониро​вания воздухаи т. д.);

ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшип​ников;
измерения, проводимые с использованием мегаомметра;
В инструкциях по охране труда работников должны быть изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в поряд​ке текущей эксплуатации.
2.6.1.(изменён незначительно)

...и допуск (порядок допуска к работам в устрой​ствах тепловой автоматики, теплотехнических измерений, средствах дистанционного управления, сигнализации и технических средств автоматизи​рованных систем управления(далее - ТАИ) приве​ден в разделе 9 Правил).

2.6.2.(изменён незначительно)

Разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе...
2.8.3.(изменён незначительно)

...Члены бригады, не имеющие право самостоя​тельной работы в электроустановках, могут выхо​дить из РУи возвращаться на рабочее место толь​ко в сопровождении работника, имеющего право единоличного осмотра электроустановок, или наблюдающего, если его могут заменить на усло​виях, предусмотренных пунктом 2.8.2 Правил.
2.9.1.(изменён незначительно)

...в строке «Отдельные указания» его наряда, а также с учётом требований, предусмотренных пунктами 2.2.10, 2.2.12 Правил.
2.9.2.(изменён незначительно)

Перевод на другое рабочее место оформляется в наряде. Перевод, осуществляемый допускающим из числа оперативного персонала, оформляется в двух экземплярах наряда, за исключением случаев, пред​усмотренных в пункте 2.2.1 Правил.
2.10.3. (изменён незначительно)

Повторный допуск к работе в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет допус​кающий или с его разрешения ответственный руко​водитель работ. Разрешение на повторный допуск фиксируется в оперативном журнале.
3.1.2. (изменён незначительно)

...напряжением 35 кВ и выше при наличии надеж​ного механического указателя гарантированного положения контактов...

При дистанционном управлении коммутацион​ными аппаратами с автоматизированного рабочегоместа оперативного персонала (далее - АРМ) не допускается нахождение персонала в распредели​тельных устройствах, в которых находятся дан​ные коммутационные аппараты.
3.1.3.(изменён значительно)

...При дистанционном управлении коммута​ционными аппаратами с АРМ проверка положения коммутационных аппаратов (выключателей, разъ​единителей, заземляющих ножей) производится по сигнализации АРМ. Общий контроль за состоянием коммутационных аппаратов осуществляется сред​ствами технологического видеонаблюдения. Визуальная проверка фактического положения коммутационных аппаратов должна быть выпол​нена после окончания всего комплекса операций непосредственно на месте установки коммута​ционных аппаратов.
3.1.4.(изменён значительно)

...при дистанционном управлении с АРМ, у при​водов разъединителей должны быть отключены силовые цепи, ключ выбора режима работы в шкафу управления переведён в положение «местное управление», шкаф управления разъединителем заперт на механический замок;
3.2.1.(изменён незначительно)

...При дистанционном управлении коммута​ционными аппаратами с АРМ аналогичные плака​ты безопасности, кроме того, должны быть ото​бражены рядом с графическим обозначением соот​ветствующего коммутационного аппарата на схеме АРМ.
3.2.2.(изменён незначительно)

На приводах коммутационных аппаратов,кото​рыми отключена для работ ВЛ или КЛ, независимо от числа работающих бригад, вывешивается один плакат «Не включать! Работа на линии». При дис​танционном управлении коммутационными ап​паратами с АРМ знак запрещающего плаката «Не включать! Работа на линии!» отображается на схеме рядом с символом коммутационного аппа​рата, которым может быть подано напряжение на ВЛили КЛ.Этот плакат вывешивается и снимается по указанию оперативного персонала, ведущего учёт числа работающих на линии бригад.

3.3.1. (изменён незначительно)

...При дистанционном управлении коммута​ционными аппаратами и заземляющими ножами с АРМ допускается проверку отсутствия напряже​ния, производимую перед включением заземляющих ножей, выполнять выверкой схемы, отображаемой на мониторе АРМ. Для элегазового оборудования -при наличии соответствующей оперативной блоки​ровки и разрешения завода-изготовителя.
3.3.4. (исключён)
3.4.3.(изменён незначительно)

...Не допускается при установке, снятии пере​носного заземления или выполнения работы касаться проводящих частей заземления.
3.7.1. (изменён незначительно)

...При дистанционном управлении с АРМ знак плаката «Заземлено» отображается на схеме у символов коммутационных аппаратов.

3.7.2.(изменён незначительно)
Выгораживание рабочих мест осуществляетсящитами, ширмами, барьерами или шнуром из рас​тительных либо синтетических волокон (с остав​лением прохода) и вывешиванием на них плакатов «Стой!Напряжение», обращенными внутрь ограж​денного пространства.
3.7.3.(изменён незначительно)
Устанавливать и снимать изолирующие накладкина токоведущие части электроустановок напряжени​ем выше 1000 В должны два работника с IV и IIIгруппой с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо клещей.

Установка и снятие накладок в электроуста​новках до 1000 В могут производиться одним работником с группой не ниже III с применением диэлектрических перчаток.
3.7.7. (уточнён)
На подготовленных рабочих местах в электро​установках (на оборудовании, на котором пред​стоит производить работы, а также в месте про​хода внутрь выгороженного рабочего места)дол​жен быть вывешен плакат «Работать здесь».

4.1.11. (изменён незначительно)

В качестве средств защиты от воздействия ЭП должны применяться средства защиты, соответ​ствующие требованиям технических регламентов и национальных (межгосударственных) стандартов:
в ОРУ — стационарные экранирующие устрой​ства, сертифицированные в установленном дей​ствующим законодательством порядке;
на ВЛ - экранирующие комплекты, сертифици​рованные в установленном действующим законода​тельством порядке.
4.1.17. (изменён значительно)

Зоны электроустановок с уровнями магнитных полей более 80 А/м и электрических полей более 5 кВ/м должны обозначаться предупреждающими надписями и знаками.
...должны быть ограждены.

Карты напряженности электрического и маг​нитного полей должны находиться на рабочих местах оперативного персонала, обслуживающего электроустановки.
4.2.2.(изменён значительно)

...после их заземления. Установку и снятие спе​циальных закороток при рабочей частоте вращения разрешается выполнять с использованием средств защиты после развозбуждения генератора и отключения АГП.
4.2.3.(введён впервые)

На каждой электростанции должны быть утверждены схемы заземления генератора, учиты​вающие тип системы возбуждения генератора, схемы РУ генераторного напряжения, схему блока и схему нейтрали генератора. Должна быть исключена подача напряжения в обмотку ротора от схемы начального возбуждения.
4.2.6. (изменён незначительно)
...шлифовку коллектора возбудителя выведенного в ремонт генератора может выполнять по распоря​жению работник из числа  неэлектротехническогоперсонала под наблюдением лица, имеющего группуIII. При работе следует пользоваться средствами защиты лица и глаз от механических воздействий.
4.2.7. (изменён незначительно)

...работнику, имеющему группу III,если при этом исключена вероятность появления однополюсного замыкания на землю или междуполюсного коротко​гозамыкания. При этом необходимо соблюдать сле​дующие меры предосторожности:

...пользоваться диэлектрическими галошами, коврами или диэлектрическими перчатками, если есть вероятность случайного прикосновения участками тела к заземленным частям;
4.3.13. (изменён незначительно)

При работе с электролитом следует пользоваться специальной защитной одеждой, средствами защи​ты глаз, рук и ног от химических факторов, пред​усмотренными типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работни​кам организаций электроэнергетической промыш​ленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 25 апре​ля 2011 г. № 340н (зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2011 г. № 20834, далее - приказ №340н)...

4.8.1.(изменён незначительно)

...или со стационарных лестниц с поручнями с соблюдением расстояний до токоведущих частей, указанных в таблице № 1.
4.8.2.(изменен незначительно)

Осмотр газового реле после срабатывания на сигнал и отбор газа...
4.12.10. (изменён незначительно)

При работах с кислотой и щелочью необходимо надевать специальную защитную одежду, средства защиты глаз, рук и ног от химических факторов, предусмотренные приказом № 340н...
4.14.1. (изменён незначительно)

...приложен план (схема) размещения и глубины заложения коммуникаций (далее - план коммуни​каций)...
4.14.3. (изменён незначительно)

Не допускается проведение землеройных работ машинами на расстоянии менее 1м, а механизмов ударного действия - менее 5 м от трассы кабеля, если эти работы не связаны с раскопкой кабеля.

4.14.9. (изменён незначительно)

...по типовым проектам или проектам производ​ства работ (далее - ППР).
Разрезание кабеля, вскрытие муфт
4.14.18.(изменён незначительно)

...на КЛс двухсторонним питанием отсутствие напряжения проверяется проколом дистанцион​ным способом с двух сторон от места повреждения кабеля или соединительной муфты.
4.14.19.(изменён незначительно)

При проколе кабеля следует пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защи​ты от термических рисков электрической дуги(спецодеждой, средствами защиты лица и глаз), при этом необходимо стоять на изолирующем основании сверху траншеи на максимальном расстоянии от прокалываемого кабеля.

4.14.23. (изменён незначительно)

...средства защиты лица и глаз от термических рисков электрической дуги и механических воздей​ствий,стоя на изолирующем основании.

4.15.38. (изменён незначительно)

Машинист (водитель), управляющий подъемни​ком с земли, должен быть в диэлектрических ботах и диэлектрических перчатках.
4.15.42.(изменён незначительно)

...с пересекаемых проводов, кроме случаев приме​нения в электроустановках напряжением 220 кВ и выше технологий ремонта, исключающих прибли​жение заменяемого провода (троса) к проводам пересекаемых ВЛ, находящимся под напряжением, на расстояния менее допустимых специально обученным и допущенным к этим работам работ​никам.
4.15.43.(изменён значительно)

Работники, обслуживающие ВЛ, должны иметь и знать перечень линий, находящихся после отключе​ния под наведенным напряжением выше 25 В, в кото​ром должны быть указаны значения наведенного напряжения на отключенных проводах ВЛ, а также на проводах при различных схемах заземления ВЛ стационарными заземлителями (заземляющими разъединителями, заземляющими ножами) в РУ.
Значение наведенного напряжения на рабочем месте (участке ВЛ или подстанционном оборудова​нии присоединения ВЛ)в зависимости от схемы заземления ВЛ в РУ и наличия электрической связи между заземлением в РУ и рабочим местомдолжно быть записано в строке «Отдельные указания» наряда.

Измерения (расчёты) значений наведенного напряжения на ВЛ (участках ВЛ) необходимо прово​дить в местах возможного максимального значения наведенного напряжения (пересечения, сближения, расхождения ВЛ, параллельного следования и пр.).
4.15.44.(изменён значительно)

(п. 4.15.52). Все виды работ на ВЛ (участках линий) под наведенным напряжением более 25 В призаземлении ВЛ в РУ или отсутствии электрической связи рабочего места с РУ, связанные с прикоснове​нием к проводу (грозозащитному тросу),проводя​щим частям машин, механизмов, такелажа,долж​ны выполняться по технологическим картам или ППР, предусматривающим отключение и заземле​ние ВЛ во всех РУ и у секционирующих коммута​ционных аппаратов, где отключена линия с зазем​лением проводов всех фаз (грозозащитных тросов) на рабочих местах каждой бригады и выполнением одного или нескольких следующих мероприятий для обеспечения безопасного производства работ:
уравнивание и выравнивание потенциалов путем заземления проводов (грозозащитных тросов), а также применяемых машин, такелажа, приспособлений и механизмов, в том числе рабочих площадок подъемников (вышек) на один заземлитель;
использование электрозащитных средств в зависимости от величины наведенного напряжения (диэлектрические перчатки, штанги, специальные изолирующие устройства и инструмент и др.);
применение комплектов для защиты от наведен​ного напряжения.
Установка и снятие заземления на рабочем месте ВЛ под наведенным напряжением осуществ​ляются после ее заземления в РУ стационарными заземляющими ножами, а на электрически не свя​занных с РУ участках ВЛ (при монтаже, демонта​же провода, работе в анкерном пролете с рассоеди​нением анкерных петель и пр.) после установки заземлений со всех сторон зоны работ в местах, электрически связанных с рабочими местами и имеющих удаление от места производства работ для исключения ошибочного или самопроизвольного снятия этих заземлений, ослабления контактов присоединения заземления.
4.15.45. (введён впервые)

При невозможности обеспечить безопасное про​изводство работ в соответствии с требованиями пункта 4.15.44 Правил допускается производить работы с выполнением следующих мероприятий:
выводимая в ремонт ВЛсо стороны РУне зазем​ляется;
ВЛ (участок) заземляется только в одном месте (на месте работы бригады) или на двух смежных опорах. При снятии переносных заземле​ний по окончании работ сначала необходимо отсо​единить струбцины заземления от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от заземлителя. Допускается работа только с опоры, на которой установлено заземление, или в пролете между смежными заземленными опорами;
установка (снятие) переносного заземления на рабочем месте производится с помощью изолирую​щей штанги с дугогасящим устройством или после временного заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны быть отключены только после установки (снятии) заземления на рабочем месте;
работы производятся с применением комплек​тов для защиты от наведённого напряжения.
4.15.47. (изменён значительно)

На ВЛ, где на рабочих местах наведенное напря​жение выше 25 В, работы с земли, а также работы с заземленных машин и механизмов, металлических и иных проводящих конструкций, в том числе опор ВЛ, связанные с прикосновением к проводу (тросу), опу​щенному с опоры, должны выполняться с использо​ванием электрозащитных средств в зависимости от значения наведенного напряжения (диэлектриче​ские перчатки, штанги, специальные изолирующие устройства и инструмент и др.)или с металличе​ской площадки, соединенной для уравнивания потенциалов проводником с этим проводом (тро​сом), или с применением комплекта для защиты от наведенного напряжения. Соединение металличе​ской площадки с проводом (тросом) выполняетсягибким проводником сечением не менее 25 мм2 с при​менением электрозащитных средств только после расположения на ней работающего.
Не допускается приближение к площадке без применения средств защиты от напряжения шага.
Не разрешается входить в кабину механизма и выходить из неё, а также прикасаться к его корпу​су, стоя на земле, после соединения рабочей пло​щадки механизма с проводом.
Не допускаются работы с земли без применения электрозащитных средств или без металлической площадки или комплекта для защиты от наведен​ного напряжения.
4.15.48. (изменён незначительно)

...Не допускается использовать в качестве «бесконечных» канаты из токопроводящих мате​риалов.
4.15.52 (исключён)
4.15.53 (исключён)
4.15.54 (исключён)
5.1.1 (изменён незначительно)

...Испытательные установки (электролаборато​рии) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический над​зор.

5.2.2.(изменён незначительно)

В электроустановках напряжением до 1000 В работать с электроизмерительными клещами допус​кается одному работнику, имеющему группу III.

...Указанная работа должна проводиться по распоряжению либо в порядке текущей эксплуа​тации.
5.4.1.(изменён незначительно).

Допускается измерение мегаомметром сопро​тивления изоляции электрооборудования выше 1000 В, включаемого в работу после ремонта, выполнять по распоряжению двум работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу IV и III, при условии выполнения технических меро​приятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения.
7.1.1. (изменён незначительно). Требования, содержащиеся в настоящем подразделе, должны соблюдаться при выполнении работ на КЛС и ВЛС; на оборудовании и устройствах СДТУ, расположен​ных в аппаратных залах, кроссах, радиоузлах связи и помещениях энергетических предприятий; в устройствах связи, на установках высокочастотной связи по ВЛ, релейной защиты и телемеханики; в установках промышленного телевидения ивычис​лительных устройствах.

8.1. (изменён незначительно)

Для обеспечения безопасности работ, прово​димых в цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтомати​ки, вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные заземления. В сложных схемах релейной защиты для группы электрически соеди​ненных вторичных обмоток измерительных транс​форматоров  допускается выполнять заземлениетолько в одной точке. Все работы в схемах устройств сложных защит выполняются по про​граммам, в которых, в том числе, должны быть указаны меры безопасности.
8.11.(изменён незначительно)

При выполнении работ, указанных в подпунктах 8.8, 8.10 Правил, за работниками должен быть закреплен приказом или распоряжением руковод​ства энергоснабжающей организации или террито​риальной электросетевой организациитерритори​альный участок (район, квартал, округ и т. п.). В блан​ках заданий оперативный персонал должен отмечать выполнение технических мероприятий, обеспечи​вающих безопасность работ в электроустановках.

8.12.(изменён незначительно)

В энергоснабжающих организациях или терри​ториальных электросетевых организацияхдля проведения работ с приборами учёта должны быть составлены инструкции или технологические карты по каждому виду работ.

9.2. (изменён незначительно)

Операции с коммутационной аппаратурой на пультах, распределительных щитах и сборках устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит, средств дистанционного управ​ления, сигнализации и технических средств авто​матизированных систем управления(далее - ТАИ) может выполнять оперативный персонал или по наряду производитель работ, если разрешение на такие операции подтверждены записью в строке «Отдельные указания» наряда, или по распоряже​нию с записью в графе 7 журнала учета работ по нарядам и распоряжениям.

11.1.9(исключён)
11.3. (изменён незначительно)

...Установка и работа грузоподъемных машин и механизмов в электроустановках должны выпол​няться под непрерывным руководством и надзором работника, ответственного за безопасное про​изводство работ кранами (подъёмниками, вышка​ми), имеющего группу не ниже IV.
В строке «Отдельные указания» наряда должна быть сделана запись о назначении работника, ответ​ственного за безопасное производство работ кранами (подъёмниками, вышками), с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под его непосредственным руководством.
11.15. (изменён незначительно)

Не допускается применение переносных метал​лических лестниц в РУ напряжением 220 кВ и ниже, а также в зданиях и сооружениях электроустано​вок, относящихся к помещениям с повышенной опас​ностью и особо опасным.
12.5. (изменён незначительно)

Предоставление командированному персоналу права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руково​дителей и производителей работ, допускающих на ВЛ в соответствии с пунктом 2.1.13 Правил,наблюдающих, членов бригады может быть оформ​лено руководителем организации (обособленного подразделения)   -владельца  электроустановкирезолюцией на письме командирующей организа​ции или ОРД организации (обособленного подраз​деления).
12.9. (изменён)
...На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным руководителем или производителем работ из числа командированного персонала обязанностей допускающего в тех слу​чаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами.
14. Государственный надзор за исполнением тре​бований Правил

14.1.1 (введён впервые)

Государственный надзор за исполнением требо​ваний, изложенных в Правилах, осуществляется уполномоченным федеральным органом исполни​тельной власти при осуществлении им федерально​го государственного энергетического надзора.
Незначительные изменения внесены также в приложения к этим Правилам.
В процессе подготовки настоящей статьи к пе​чати документ был рассмотрен Минюстом и получены замечания, суть которых сводится к сле​дующему:

· исключили раздел «Термины и определения», но большинство терминов и определений включили непосредственно в текст Правил;

· слово «может» заменили на «должен» или «обязан»;

· нумерация стала возрастающей по главам (раз​делы - убрали);

· дополнительно внесли изменения в пп. 2.1, 2.2:

2.1. Работники обязаны проходить обучение без​опасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках.

2.2. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транс​порта, должны проходить обязательные предвари​тельные (при поступлении на работу) и периодиче​ские (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для опреде​ления пригодности этих работников для выполне​ния поручаемой работы и предупреждения профес​сиональных заболеваний.

№6 (54) 2013, ноябрь-декабрь        redaktor@endf.ru

