Автор Суслопаров

Владимир Юрьевич,

Инженер по охране труда

г. Благовещенск,

Амурская область

КРАТКОЕ  ПОСОБИЕ

по изучению Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда от 24 июля 2013г. № 328н.

СОДЕРЖАНИЕ:

- ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

- СОКРАЩЕНИЯ.

- ОСНОВНЫЕ ГОСТЫ, СОГЛАСНО КОТОРЫМ ОФОРМЛЯЮТСЯ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.

- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ. ПРИЕМЫ  И СРЕДСТВА ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА.

- ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В СХЕМАХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (из ПОТРМ-016-2001).

От автора:

«Краткое пособие   по изучению Правил» (далее – Пособие) по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда от 24 июля 2013г. № 328н) (далее – Правила) разработано в помощь работникам при их изучении и подготовке к проверке знаний.

"Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (далее – Правила), утвержденные Приказом Минтруда РФ от 24.07.13 № 328н заменяют ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (утв. Постановлением Минтруда РФ  от 05 января 2001 года № 3) с вступлением в действие с 04.08.14. См. Письмо Минтруда РФ от 07.03.14 № 15-2/ООГ-161. Подробнее http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc096/doc.htm#ixzz30FOGI5ND.

С учетом широкого распространения компьютеров, при  подготовке целесообразно использовать материалы, размещенные в сети Интернет; в Пособии приводятся адреса ссылок на соответствующие ресурсы Интернета.

Термины и определения понятий, установленные Правилами, государственными стандартами и другими нормативными документами, приведены с соответствующими ссылками. Для специальных понятий, которые отсутствуют в Правилах,  приведены определения без ссылок. В некоторых случаях для терминов, получивших разные определения в нескольких нормативных документах, приведены две или более формулировки определений  со ссылками на соответствующие НД.

В настоящем Пособии  приведен список документов по приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока (в том числе путем «наброса» на провода ВЛ) и оказанию первой помощи (см. раздел 4), приведены примеры условных графических обозначений в электрических схемах, выполнения поопорной схемы ВЛ, сведения по приборам для определения степени загнивания и качества древесины опор, другому электротехническому оборудованию, дано определение и принцип действия УЗО (в связи с широким применением УЗО во внутридомовых электрических проводках).

В разделе 5 Пособия  размещены схемы установки заземлений, которые были приведены в  ранее действовавших ПОТ РМ-016-2001 и которые без должного обоснования не были размещены в новых Правилах.

Кроме этого Пособия, термины и определения, применяемые в энергетике, можно найти в Стандарте организации НП «ИНВЭЛ» СТО 70238424.27.010.001-2008 «Электроэнергетика. Термины и определения» (принят Центральной комиссией по техническому регулированию ОАО РАО "ЕЭС России", протокол заседания N 14 от 20 мая 2008 г., утвержден приказом НП "ИНВЭЛ" от 01.07.2008 N 12/3), см. http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293807/4293807117.htm

СТО 70238424.27.010.001-2008 включает в себя следующие разделы:

2. Экономика и менеджмент. Таблица 1 - Термины и определения экономики и менеджмента (управления) -2045 терминов

3.1 Основные технические понятия в электротехнике и электроэнергетике. Таблица 2 - Термины и определения в электротехнике и электроэнергетике - 609 терминов

3.2 Электрические станции (тепловая часть). Таблица 3 - Термины и определения по тепловой части электрических станций -581 термин.

3.3 Топливо, используемое в электроэнергетике. Таблица 4 - Термины и определения по топливам, используемым в электроэнергетике – 466 терминов.

3.4 Электрические станции (электрическая часть). Таблица 5 - Термины и определения электрической части электрических станций и сетей – 687 терминов.

3.5 Электрические сети и системы. Таблица 6 - Термины и определения электрических сетей и систем – 611 терминов.

3.6 Теплофикация. Централизованное теплоснабжение. Таблица 7 - Термины и определения в теплофикации и централизованном теплоснабжении – 364 термина.

3.7 Гидроэлектростанции и гидротехнические сооружения. Таблица 8 - Термины и определения по гидроэлектростанциям и гидротехническим сооружениям -499 терминов.

3.8 Энергоустановки на возобновляемых и других альтернативных источниках энергии. Таблица 9 - Термины и определения по энергоустановкам на возобновляемых и других альтернативных источниках энергии – 362 термина.

4. Инженерно-техническая деятельность.

4.1 Проектирование и строительство энергетических объектов. Монтаж оборудования. Таблица 10 - Термины и определения в области инженерно-технической деятельности проектирования, строительства и монтажа оборудования энергетических объектов – 508 терминов.

4.2 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт энергетических объектов. Таблица 11 - Термины и определения в области эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергетических объектов - 612 терминов.

4.3 Энерго- и ресурсосбережение в электроэнергетике. Таблица 12 - Термины и определения областей энерго- и ресурсосбережения в электроэнергетике – 317 терминов.

4.4 Техническое регулирование и стандартизация. Таблица 13 - Термины и определения технического регулирования и стандартизации в электроэнергетике – 366 терминов.

5 Безопасность в электроэнергетике

5.1 Экология безопасность в электроэнергетике. Таблица 14 - Термины и определения экологической безопасности в электроэнергетике – 280 терминов.

5.2 Надежность электроэнергетических систем. Таблица 15 - Термины и определения надежности электроэнергетических систем  - 306 терминов.

5.3 Охрана труда в электроэнергетике. Таблица 16 - Термины и определения охраны труда в электроэнергетике – 460 терминов.

При применении нормативно-технических документов, издаваемых НП "ИНВЭЛ", необходимо учитывать письмо Минэнерго РФ от 23.01.2013г. № 10-130 (см. ниже).

- ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аварийная сигнализация - сигнализация, извещающая персонал о возникновении аварийного режима работы объекта или целого участка обслуживаемой установки (Электротехническая энциклопедия: В 4 т. - М.: Издательство МЭИ, 2005).

Автоматизированное рабочее место оперативного персонала (АРМ) – дистанционное  управление коммутационными аппаратами с рабочего места, позволяющее оперативному персоналу, осуществляющему оперативное обслуживание электроустановок, дистанционно (с монитора компьютера) осуществлять управление коммутационными аппаратами, заземляющими ножами разъединителей и определять их положение, использовать выводимые на монитор компьютера схемы электрических соединений электроустановок, электрические параметры (напряжение, ток, мощность), а также считывать поступающие аварийные и предупредительные сигналы (пункт 17.2).

Автоматизированное рабочее место (АРМ) - программно-технический комплекс автоматизированной системы, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида (ГОСТ 34.003-90 "Автоматизированные системы. Термины и определения").

Автоматическое включение резервного питания и оборудования (АВР) - устройство для восстановления питания потребителей путем автоматического включения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания (Правила устройства энергоустановок. - 6 изд. - М.: Энергоатомиздат).

Административно-технический персонал - руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (пункт 3.4).

Анкерные опоры - опоры, полностью воспринимающие тяжение проводов и тросов в смежных с опорой пролетах воздушных линий электропередачи (Правила устройства электроустановок. Утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 N 204).

Анкерный пролет 	- участок воздушной линии электропередачи между двумя ближайшими анкерными опорами (Правила устройства электроустановок. Утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 N 204).

Байпасный обвод (к пункту 33.2) - (англ. bypass, букв. - обход) - обвод, параллельный прямому участку трубопровода, с запорной или регулирующей трубопроводной арматурой или приборами (например, счётчиками жидкости или газа). Служит для управления технологическим процессом при неисправности арматуры или приборов, установленных на прямом трубопроводе, а также при необходимости их срочной замены из-за неисправности без остановки технологического процесса. См. рис.1.

Рисунок 1. Байпас: 1 - байпас; 2 - основной вентиль на прямом трубопроводе; 3 -  запорный вентиль на прямом трубопроводе; 4 - байпасный вентиль

Безопасное расстояние - наименьшее допустимое расстояние между работающим и источником опасности, необходимое для обеспечения безопасности работающего (таблица к п.1.1.4 СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Безопасность производственного процесса 	- свойство производственного процесса соответствовать требованиям безопасности труда при проведении его в условиях, установленных нормативно-технической документацией (ГОСТ 12.0.002-80* (СТ СЭВ 1084-89). Система стандартов безопасности труда. Термины и определения).

Биологическая защита в электроустановке 	- комплекс мероприятий и устройств для защиты людей и окружающей среды от вредного влияния электромагнитного поля, создаваемого электроустановкой (ГОСТ 24291-90 "Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения").

Блокировка оперативная - дополнительное средство, препятствующее производству ошибочных операций при производстве переключений в электроустановках (СО 34.35.512. Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения, утв. Главное техническое управление по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР от 05.10.1979г.).

Выписка из СО 34.35.512:

1.1. Оперативная блокировка разъединителей с выключателями должна предотвращать:

- включение и отключение разъединителями активной и реактивной мощности, за исключением случаев включения и отключения намагничивающего тока силовых трансформаторов и зарядного тока линий;

- включение и отключение разъединителями больших уравнительных токов или включение на несинхронное напряжение.

Блокировка защитных заземлений должна предотвращать:

- включение заземляющих ножей на шины и участки присоединений, находящиеся под напряжением;

- включение разъединителей на участки шин и присоединений, заземленные включенными заземляющими ножами;

- подачу напряжения выключателем на заземленный участок шин.

Принципы выполнения оперативной блокировки разъединителей и заземляющих ножей соответствуют изложенным в Решении N Э-7/77 - ТБ-1/77 "О применении в электроустановках напряжением выше 1000 В стационарных заземляющих ножей и их блокировке" (СПО Союзтехэнерго) и заключаются в следующем:

а) для разъединителей и заземляющих ножей должна выполняться блокировка, исключающая:

- оперирование разъединителем под нагрузкой (за исключением тех случаев, когда разъединитель шунтирован другой электрической цепью, не содержащей сопротивления, например шиносоединительным выключателем);

- включение заземляющего ножа на участке цепи, не отделенном разъединителями от участков, находящихся под напряжением;

- возможность подачи напряжения разъединителем на заземленный участок цепи; заземления должны быть отделены видимым разрывом от токоведущих частей, находящихся под напряжением;

- возможность подачи напряжения выключателем на заземленный участок цепи. Это достигается тем, что от других участков цепей выключатель отделяется с обеих сторон разъединителями, сблокированными с заземляющими ножами таким образом, что включение заземляющего ножа с одной стороны выключателя оказывается возможным только при отключенном разъединителе с другой стороны выключателя и, наоборот, включение разъединителя с одной стороны выключателя возможно при отключенном заземляющем ноже с другой стороны выключателя. Введение каких-либо блокировочных элементов в цепи включения выключателей для предотвращения их включения на заземленный участок цепи при этом не допускается;

б) для разъединителей с пофазным исполнением оперативная блокировка выполняется таким образом, что оперирование разъединителем любой фазы невозможно при включенных заземляющих ножах на любой другой фазе. Это условие необходимо, так как фазы связаны через обмотки трансформатора;

в) блокировка, исключающая возможность подачи на включенный заземляющий нож напряжения с противоположной стороны линии, не выполняется из-за ее сложности; достаточной является блокировка заземляющего ножа только с линейным разъединителем на данном конце линии;

г) для шинных разъединителей и заземляющих ножей сборных шин выполняется полная оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин при включенном (хотя бы одном) шинном разъединителе и включение любого шинного разъединителя при включенном заземляющем ноже сборных шин;

д) в комплектных РУ СН 6 кВ выполняется оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин РУ СН 6 кВ при рабочем положении тележек выключателей в цепях вводов рабочего и резервного питания, тележек выключателей трансформаторов СН 6/0,38 кВ и линий 6-10 кВ с двусторонним питанием, а также вкатывание этих тележек в рабочие положения при включенном заземляющем ноже шин РУ СН 6 кВ.

Вводное устройство (ВУ)  - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть (Правила устройства электроустановок. Утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 N 204).

Воздушная линия электропередачи - устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах) (пункт 3.4).

Справочные данные по воздушным линиям электропередач, элементам их конструкции, проводам смотри: http://forca.ru/spravka/vl-i-provoda.html

- Активные сопротивления медных и алюминиевых проводов

- Анкерная и поддерживающая арматура для проводов СИП Торсада

- Анкерная опора

- Анкерные крюки SOT 21

- Антисептические бандажи на опоры ВЛ

- Арматура для стационарных защитных и рабочих заземлений СИП «АМКА» и РУ 0,4 кВ

- ВЛИ 6-10 кВ с изолированными проводами SAXKA

- Водорастворимые антисептики для пропитки древесины опор BЛ

- Воздушная линия электропередачи

- Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП)

- Выпрямительные установки ВУКН для плавки гололеда постоянным током на ВЛ

- Габариты, пересечения и сближения проводов SAX

- Гасители вибрации ГВН

- Длительно допустимые токовые нагрузки на провода с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией

- Длительный ток для медных проводов с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта

- Допускаемая стрела провеса проводов в зависимости от температуры воздуха

- Допустимые длительные токи для неизолированных бронзовых и сталебронзовых проводов

- Допустимые длительные токи и мощности для неизолированных проводов марок АС, АСК

- Допустимые отклонения положения опор и их элементов ВЛ

- Допустимые расстояния между горизонтально расположенными проводами ВЛ с подвесными изоляторами

- Допустимые расстояния от проводов ВЛ 6-10 кВ до различных объектов

- Допустимый длительный ток для неизолированных стальных проводов

- Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

- Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

- Допустимый продолжительный ток СИП АМКА

- Емкостная проводимость воздушных линий с медными и сталеалюминиевыми проводами

- Зажимы анкерно-ответвительные клиновые

- Зажимы для СИП

- Зажимы клыковые КС

- Зажимы натяжные болтовые

- Зажимы натяжные клиновые

- Защита ВЛ от прямых ударов молнии на подходах к РУ и подстанциям

- Изолированные провода для ВЛ

- Индуктивные сопротивления воздушных линий с медными и алюминиевыми проводами

- Индуктивные сопротивления воздушных линий со сталеалюминиевыми проводами

- Инструменты и приспособления для электромонтеров, обслуживающих ВЛИ АМКА

- Колебания проводов между распорками BЛ

- Количество изоляторов в одноцепных поддерживающих гирляндах ВЛ

- Количество подвесных изоляторов в гирляндах

- Конструктивные данные алюминиевых проводов и проводов из алюминиевых сплавов

- Конструктивные данные проводов марок А, АКП, АН и АЖ

- Конструктивные данные проводов марок АС, АСКС, АСКП и АСК

- Конструктивные данные сталеалюминиевых проводов

- Конструктивные данные стальных спиральных канатов для грозозащитных тросов

- Конструктивные параметры СИП АМКА

- Конструкции защищенных изоляцией проводов марки «SAX» и провода СИП-3 фирмы Заря

- Конструкции СИП различных марок

- Концевая опора

- Коромысла на ВЛ

- Коэффициенты для учета усложняющих условий строительства ВЛ

- Краткие характеристики гололедных отложений

- Марки и преимущественные области применения неизолированных проводов

- Механизмы, приспособления и инструменты для эксплуатации BЛ3 0,4, 6-10 кВ

- Механические и электрические параметры проводов марки SAX

- Минимально допустимое сечение проводов ВЛ 0,4 кВ

- Минимально допустимое сечение проводов ВЛ по условиям механической прочности

- Минимально допустимые по условиям коронирования диаметры проводов воздушных линий электропередачи

- Минимально допустимые расстояния между проводами BЛ 6-35 кВ с подвесными изоляторами при горизонтальном расположении проводов

- Минимально допустимые расстояния между проводами ВЛ 6-35 кВ со штыревыми изоляторами

- Минимальные сечения и диаметры проводников по условиям короны

- Минимальный диаметр проводов ВЛ по условиям короны

- Минимальный диаметр проводов во условиям короны и радиопомех

- Монтаж ВЛИ до 1 кВ

- Наибольшее сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ

- Наименьшее допустимое изоляционное расстояние по воздуху от токоведущих до заземленных частей ВЛ

- Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от проводов ВЛ 0,4 кВ до подземных кабелей, трубопроводов и надземных колонок

- Наименьшее расстояние между проводами, тросами пересекающихся ВЛ

- Наименьшее расстояние между тросом и проводом ВЛ в середине пролета

- Наименьшее расстояние между фазами ВЛ на опоре

- Наименьшее расстояние но горизонтали между ВЛ

- Наименьшее расстояние от ВЛ до антенных сооружений

- Наименьшее расстояние от ВЛ до границ приемных радиоцентров

- Наименьшее расстояние от оси ВЛ до 1 кВ с неизолированными проводами из алюминия до наземных складов

- Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до поверхностей на населенной местности

- Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли в ненаселенной и труднодоступной местности

- Наименьшее расстояние при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами

- Наименьшее расстояние при пересечении и сближении ВЛ с железными дорогами

- Наименьшее расстояние при пересечении и сближении ВЛИ до 1 кВ с автомобильными дорогами

- Наименьшее сечение или диаметр проводов ответвлений от ВЛ к вводам

- Наименьшие допускаемые сечения проводов но условию механической прочности

- Наименьшие допустимые расстояния в нормальном режиме ВЛ до 1 кВ

- Наименьшие допустимые расстояния между проводами BЛ 0,4 кВ со штыревыми изоляторами

- Номинальные размеры и сечения провода ПБ и АПБ

- Номинальные размеры и сечения провода ПСД и ПСДК

- Номинальные размеры сечения и изоляция круглого провода ПБ и АПБ

- Норма продолжительности проектирования и строительства ВЛ

- Нормативная толщина стенки гололеда на проводах ВЛ

- Нормы испытаний воздушных линий ВЛ

- Нормы расхода антисептика на бандаж

- Область применения и основное назначение ВЛ

- Оборудование Ensto для ВЛИ и ВЛЗ

- Основные параметры и характеристики неизолированных стальных проводов

- Основные технические данные установочных проводов

- Основные технические и эксплуатационные характеристики СИП производства «Севкабель»

- Основные технические требования к ВЛЗ 6-10 кВ с проводами SAX

- Основные технические характеристики проводов с защитной изоляцией типа «Заря» марки СИП-3

- Отпаечная опора

- Параметры схемы плавки гололеда по способу трехфазного КЗ

- Перечень специальных приспособлений, устройств и инструментов для ремонта СИП AMКА

- Площадь постоянного отвода земли для типовых опор ВЛ

- Поддерживающие зажимы несущего троса СИП

- Помещения пыльные

- Помещения сырые

- Поправочный коэффициент на возрастание скоростных напоров ветра на ВЛ по высоте

- Потери напряжения в трехфазной воздушной линии напряжением 380 В

- Пределы прочности провода и допускаемые механические напряжения в проводах

- Преимущества ВЛИ до 1 кВ

- Припои для пайки алюминия и его сплавов

- Провод полый ПМ и ПА

- Провода АН, АЖ, АНКП, АЖКП

- Провода ВЛ и их соединение

- Провода воздушных линий электропередачи

- Продукция J-Power Systems для ВЛ

- Промежуточная опора

- Пропускная способность воздушных линий 35—1150 кВ

- Работа с персоналом

- Размеры заглубления промежуточных опор

- Расчетные данные алюминиевых проводов марки А

- Расчетные данные ВЛ 220 кВ и выше со сталеалюминиевыми проводами

- Расчетные данные ВЛ 35-150 кВ со сталеалюминиевыми проводами

- Расчетные данные сталеалюминиевых проводов марок АС, АСК

- Рекомендуемая область применения проводов различных марок

- СИП

- Скручиваемые овальные соединители

- Специальные механизмы и приспособления для ремонта неизолированных проводов BЛ

- Спецификация на зажимы и арматуру для проводов «АМКА» на один километр ВЛИ до 1 кВ

- Средние значения емкости фазы относительно земли для воздушных линий 6-10 кВ

- Сроки осмотра ВЛ

- Техническая характеристика СИП Подольсккабель

- Технические характеристики и надежность работы подвесных изоляторов

- Технические характеристики подвесных изоляторов

- Технические характеристики проводов «Заря» марки СИП-3 производства «Севккабель»

- Технические характеристики СИП АМКА

- Технические характеристики СИП АМКА-Т

- Технические характеристики СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А производства «Севкабель»

- Технические характеристики СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А, СИП-2АF, СИП-2F

- Технические характеристики СИП-1, СИП-2, СИП-3 Камкабель

- Технические характеристики СИП-4, СИПн-4, СИПс-4 производства ОАО «Севкабель»

- Технические характеристики соединительных и ответвительных зажимов типа SL и SM

- Ток плавления и предупреждение образования гололеда на ВЛ

- Ток термической стойкости СИП АМКА

- Трос грозозащитный для ВЛ

- Угловая опора

- Удельные активные сопротивления неизолированных медных, алюминиевых и сталеалюминевых проводов

- Удельные потери мощности на корону на воздушных линиях электропередач

- Условная рабочая поверхность

- Условные обозначения к поопорным схемам

- Флюсы для пайки мягкими припоями

- Фундаменты сборные железобетонные под свободностоящие опоры

- Характеристики заземленных проводов ВЛ

- Характеристики проводов АЖ и АН и биметаллических проводов ПБСА

- Характеристики проводов из алюминиевых сплавов марок АЖ и АН

- Характеристики сталеалюминиевых проводов и проводов из алюминиевого сплава со стальным сердечником

- Характеристики стальных канатов для грозозащитных тросов и оттяжек опор

- Характеристики стальных проводов

- Характеристики стальных проводов и тросов в схемах плавки гололеда

- Экономические токовые интервалы для выбора сечений проводников ВЛ Сибири

- Эксплуатация ВЛИ 0,38 кВ

- Электрические и механические характеристики стержневых изоляторов ЛК 70

- Электротехнические требования к ВЛ напряжением 0,4-35 кВ с неизолированными проводами

Воздушная линия под наведенным напряжением - отключенная ВЛ, воздушная линия связи (далее - ВЛС), линия для передачи электроэнергии, состоящая из участков в воздушном и кабельном исполнении, соединенных между собой (далее - КВЛ), которые проходят по всей длине линии или на отдельных участках вблизи ВЛ напряжением 6 кВ и выше или вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока, находящихся под рабочим напряжением, на проводах (тросах) которых при различных схемах их заземления (а также при отсутствии заземлений) при наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ наводится напряжение более 25 В, а также всех ВЛ, сооруженные на двухцепных (многоцепных) опорах при включенной хотя бы одной цепи напряжением 6 кВ и выше (пункт 4.4.).

Верхолазные работы - работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты (пункт 2.6).

Вторичные соединения или цепи - цепи управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации  (пункт 3.10).

Выдающий наряд и распоряжение – работник из числа административно-технического персонала организации, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В, которому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений. В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации (пункт 5.4).

Выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работам в электроустановках – оперативный персонал с группой IV - V, выдающий разрешение на подготовку рабочего места и допуск при необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, относящихся к объектам электросетевого хозяйства, находящихся  в эксплуатации субъектов электроэнергетики или иных собственников, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче электрической энергии потребителям, в соответствии с должностными инструкциями и распределением оборудования по способам оперативного управления (пункты 5.5, 5.6, 5.14).

Допускается право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск к работам на объектах электросетевого хозяйства предоставлять работникам из числа административно-технического персонала, уполномоченным на это письменным указанием руководителя (руководящего работника) эксплуатирующей организации (обособленного подразделения) при эксплуатации электроустановок, находящихся в оперативном управлении других субъектов электроэнергетики (пункт 5.6).

Правомерно выполнение работником обязанностей допускающего и выдающего разрешение на подготовку рабочего места и допуск, при наличии у допускающего прав оперативного управления оборудованием, которое необходимо отключать и заземлять в соответствии с мерами безопасности для производства работ, и прав ведения оперативных переговоров с работниками, выполняющими необходимые отключения и заземления оборудования на объектах, не находящихся в оперативном управлении допускающего (пункт 5.13).

Выключатель (автоматический выключатель - сокращённо выключатель или иносказательно «автомат») - механический коммутационный аппарат, позволяющий включать, пропускать и выключать электрический ток в нормальных условиях; включать и пропускать электрическую энергию в течение заданного промежутка времени и разъединять цепь при определённых аномальных условиях цепи. Данное определение написано (иносказательно выражено без потери смыслового значения) на основе определения автоматического выключателя в ГОСТ Р 50030.2.

Функциональность автоматического выключателя (применение) смотри http://www.avtomats.com.ua/1732-avtomaticheskie_vykljuchateli.html

1. Функция защиты. Автоматический выключатель служит для протекции электрических сетей и различных энергопотребителей от токов короткого замыкания (КЗ) и перегрузки, а также от недопустимых снижений напряжения.

Для защиты от КЗ может применяться электромагнитный расцепитель (в выключателях от 630А и выше полупроводниковый или электронный расцепители).

Для защиты в зоне перегрузки используется тепловой расцепитель (для автоматов от 630А и более для этой цели применяется полупроводниковый или электронный расцепители).

Для защиты от недопустимых снижений напряжения задействуются расцепитель минимального напряжения или расцепитель нулевого напряжения (дополнительные устройства).

2. Функция управления. Автоматические выключатели допускают ручные и автоматические нечастые оперативные включения / отключения цепи.

При ручных коммутациях производителем устанавливается количество циклов оперирования за определённое время. Зачастую, чем выше ампераж автоматического выключателя, тем меньшее число коммутаций допускается.

Для автоматического управления сетью выключатель должен быть укомплектован независимым расцепителем (дополнительная заказная опция) или электромагнитным приводом.

Роль автоматического выключателя - это многоразовая защита объекта. Предохранитель осуществляет только разовую защиту (после нужно сменить расплавленную вставку или заменить сам предохранитель). Хотя выключатель и подразумевает управление цепью, но для этих целей зачатую ставят рубильник. Контактная группа выключателя переносит ограниченное число коммутаций, а стоимость рубильника намного меньшая.

Классификация автоматических выключателей.

Автоматические выключатели можно классифицировать по следующим признакам (дан не полный перечень параметров, а частичный):

1. По категории применения: А и В.

А - автоматические выключатели неселективные (срабатывание при токах КЗ происходит без выдержки времени);

В - автоматические выключатели селективные (в условиях короткого замыкания обеспечивается кратковременная заданная выдержка времени).

Селективность по сверхтокам, это когда при последовательном соединении двух автоматических выключателей, предназначенных для протекции от КЗ, автомат со стороны нагрузки разъединяет контакты без срабатывания второго автомата.

Смысл селективности.

Селективностью обладают выключатели на номинальные токи от 1000А, их устанавливают перед промышленным комплексом, они защищают все далее разветвляющиеся цепи и потребителей энергии. Предположим, что в одной из веток цепи произошло короткое замыкание, при автоматическом срабатывании выключателя на 1000А и выше, «отрубится» полностью весь объект. Чтобы этого не допустить, этот автомат наделяют селективностью, то есть задают определённый промежуток времени, через который (на всякий случай) он сработает. За это время срабатывает автоматический выключатель с меньшим «амперажём», который отключит конкретную ветку, с возникшим замыканием. В таком случае, промышленный объект функционирует без одной ветки, выключатель с селективностью не срабатывает.

Пример автомата категории В - селективный автоматический выключатель ВА 55 41.

Пример автомата категории А - неселективный автоматический выключатель АЕ2046.

2. По роду тока: на постоянный ток, на переменный ток; на переменный и постоянные токи.

Пример автоматического выключателя на переменный ток: автомат АЕ 2056.

Пример автоматического выключателя на переменный и постоянный токи: автомат ВА 04 36.

Ряд (линейка) номинальных токов для низковольтных автоматических выключателей (ампераж выключателя):

1,6А_2,5А_4А_6,3А_10А_16А_25А_31,5А_40А_50А_63А

80А_100А_125А_160А_200А_250А_320А_400А_500А_630А_800А

1000А_1600А_2000А_2500А_4000А_5000А_6300А

Выключатели до 63А могут устанавливаться в квартирных щитках, в этажных щитах.

Следующая цепочка амперажей (80 - 800 ампер) характерна для выключателей, применяемых в промышленности в вводно-распределительных устройствах.

Далее идут амперажи автоматических выключателей (свыше 1000А), которые устанавливают перед крупными промышленными объектами, они зачастую обладают селективностью (вводные автоматические выключатели).

3. По среде, в которой происходит отключение: воздушные, вакуумные, газовые.

Воздушными являются все автоматические выключатели представленные в этом интернет-магазине.

Например, автоматические выключатели серии ВА 57.

4. По числу полюсов: однополюсные, двухполюсные, трёхполюсные и четырёхполюсные.

5. По наличию токоограничения: токоограничивающие и нетокоограничивающие.

Токоограничивающие автоматические выключатели (они же неселективные) бывают:

- быстродействующими (время срабатывания не превышает 0,005 с);

- нормальными (временем отключения в диапазоне от 0,02 до 0,1 с).

Нетокоограничивающие автоматические выключатели (они же селективные) позволяют регулировать время до расцепления контактов ( не более 1 секунды).

6. По видам расцепителей: с максимальным расцепителем тока (МРТ), с независимым расцепителем (НР), с минимальным расцепителем напряжения (МРН) и с нулевым расцепителем напряжения (НРН).

Все поставляемые интернет-магазином выключатели с максимальным расцепителем тока (МРТ), оставшиеся наименования входят в разряд дополнительных сборочных единиц и автоматические выключатели с НР, МРН, НРН или их комбинацией поставляются под заказ.

7. По виду привода: с ручным приводом, с двигательным (электромагнитным) приводом, с пружинным приводом.

8. По способу монтажа: стационарные, выдвижные, втычные. Для примера, вариации исполнений автоматических выключателей серии ВА 55 - стационарные и выдвижные; с ручным и электромагнитным приводами.

9. По степени защиты от воды (влага, взвешенная водяная пыль) и твёрдых предметов (инструмент, пальцы, щупы, гвозди и так далее), которую обеспечивает оболочка (корпус автоматического выключателя) по ГОСТ 14254-96.

Устройство (принцип действия) автоматического выключателя.

Автоматический выключатель собирается из нескольких узлов: корпус автомата, коммутирующее устройство, механизм управления, дугогасительные камеры, максимальные расцепители тока и дополнительные сборочные единицы (независимый расцепитель, вспомогательные контакты, расцепитель минимального напряжения, расцепитель нулевого напряжения).

Корпус автомата выполнен из диэлектрического материала и гарантирует заданную степень защиты от атмосферных воздействий и попадания на токоведущие или механические части твёрдых инородных тел.

Коммутирующее устройство составляют подвижные и неподвижные контакты, которые входят в сцепление (функционирование выключателя) и расцепляются (автоматическое или ручное отключение). Полюс автоматического выключателя составляет пара контактов, количество полюсов может варьироваться от одного до четырёх, в каждом полюсе монтируется дугогасительная камера.

Сейчас, зачастую, контакты в месте сцепления изготавливаются из металлокерамики на основе серебра. Применение серебра вызвано его высокой электропроводностью и отсутствием окисления в нормальных условиях.

Механизм управления - ручной привод независимого действия, который гарантирует моментальное замыкание и размыкание главных контактов. Управляющим элементом является рукоятка или кнопка.

Дугогасительная камера должна обеспечить гашение дуги при различных режимах сети.

В автоматических выключателях применяется два типа дугогасительных устройств: полузакрытое и открытое.

В полузакрытом исполнении автомат закрывается кожухом, в котором проделываются щели для выхода горячих газов. Зона выброса ионизированных газов достигает длины всего в несколько сантиметров от выходных отверстий. Такое решение применяется для низковольтной аппаратуры, которая монтируется с другими устройствами, в распределительных щитах, у автоматических выключателей с ручным приводом.

При токах 100 кА и выше задействуются камеры открытого типа с большой зоной выброса.

В автоматических выключателях широко используется деионная дугогасительная решётка, состоящая из металлических пластин. В цепях переменного тока напряжением до 690 В подобные устройства способны гасить дугу с током до 50 кА. В цепях на постоянном токе с напряжением до 440 В дугогасительные камеры из стальных пластин успешно гасят дугу с током до 55 кА. Гашение дуги происходит достаточно спокойно с минимальным выбросом разогретых ионизированных газов.

Максимальные расцепители тока (МРТ). В автоматическом выключателе часто используют комбинированный расцепитель - электромагнитный (мгновенный) и тепловой расцепители.

Принцип действия электромагнитного расцепителя заключается в том, что на катушку с обмоткой из медного провода подаётся ток нагрузки. При нормальном режиме работы ток не вызывает перемещения сердечника; но при токах короткого замыкания, имеющих высокие значения, сердечник втягивается или выталкивается из катушки и воздействует на отключающий механизм.

Тепловой расцепитель это биметаллическая пластина, которая выполняется из двух спрессованных металлов с разными линейными расширениями. При пропускании тока через пластину она нагревается и изгибается. При возникновении перегрузки (токи превосходящие номинал в 1,1 раза и выше), пластина достаточно разогревается и действует на механизм расцепления. Процесс нагрева может длиться от нескольких минут до часа - время, через которое происходит размыкание контактов.

Выключатель нагрузки - выключатель нагрузки является промежуточным аппаратом между выключателем и разъединителем. Он не рассчитан на отключение тока короткого замыкания, но может включать и отключать рабочие токи линий, трансформаторов и других электроприемников.

В большинстве случаев выключатель нагрузки устанавливается в комплекте с высоковольтными предохранителями (ПК), которые действуют при коротких замыканиях и сверхтоках, превышающих величины, допустимые для выключателя нагрузки, опережая действие выключателя нагрузки. Комплект выключателя нагрузки ВН с предохранителями ПК называется ВНП. В таком сочетании выключатель нагрузки заменяет силовой выключатель небольшой или средней мощности. Основным элементом выключателя нагрузки является дугогасящая камера, которая изготовляется из пластмассы и имеет газогенерирующие сменные вкладыши из органического стекла.

При отключении выключателя нагрузки возникает дуга и под воздействием ее высокой температуры органическое стекло выделяет большое количество газов, которые образуют энергичный поток, гасящий дугу при отключении тока нагрузки. При каждом отключении выключателя нагрузки происходит некоторый износ газогенерирующих дугогасящих вкладышей и обгорание подвижных и неподвижных дугогасящих контактов. Допустимое число отключений без смены вкладышей и без зачистки контактов зависит от напряжения и отключаемого тока (табл. 2 http://forca.ru/knigi/arhivy/kak-vypolnyayutsya-zavodskie-podstancii-10.html ). Чем выше ток и напряжение, тем меньше число отключений допускается без ревизии выключателя нагрузки.

Входящие в комплект выключателя нагрузки ВНП предохранители ПК обеспечивают только защиту от сверхтоков и недостаточно чувствительны к перегрузкам. Поэтому для защиты при ненормальных режимах и повреждениях, не сопровождающихся сверхтоками, достаточными для быстрого и надежного срабатывания предохранителя, применяется соответствующая релейная защита: газовая защита трансформаторов, защита от перегрузок и от замыкания на землю в сети выше 1 000 в и в магистрали до 1 000 в при схеме блока «трансформатор — магистраль» и др. [Ермилов А. А. Основы электроснабжения промышленных предприятий. М., «Энергия», 1969 и М, Госэнергоиздат, 1963.].

Грузоподъемная машина - техническое устройство цикличного действия для подъема и перемещения груза (пункт 3.3).

Группа - группа по электробезопасности (пункт 3.12).

Допуск     к      работам первичный - допуск к работам по распоряжению или  наряду, осуществляемый впервые (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Допуск     к      работам повторный  - допуск  к  работам,  ранее   выполнявшимся по наряду, а также после перерыва в работе (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

"Должно",   "Необходимо",  "Следует", "Не допускается", "Не разрешается" – обозначение обязательности      выполнения требований настоящих Правил (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

"Допустимо", "Может" - обозначение, что данное требование применяется в  виде  исключения,  как     вынужденное (по местным условиям) (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Допускающий - работник из числа электротехнического персонала, производящий подготовку рабочих мест и (или) оценку достаточности принятых мер по их подготовке, инструктирующий членов бригады и осуществляющий допуск к работе (пункт 5.8).

Загнивание древесины (к пункту 38.3) – определение степени загнивания проводится согласно «Типовой  инструкций  по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами» РД 153-34.3-20.662-98 (утв. Департаментом электрических сетей РАО «ЕЭС России» 19.05.1998г.)  и включает в себя (см. раздел 12 РД 153-34.3-20.662-98):

осмотр и простукивание деталей по всей длине; измерения глубины загнивания в опасном сечении и в местах, наиболее подверженных загниванию. Осмотром определяется наличие наружного кругового загнивания древесины и местного загнивания (отдельных очагов гнили и трещин, где может возникнуть глубокое и быстрое загнивание). Простукиванием определяется наличие загнивания сердцевины: чистый, звонкий стук характеризует здоровую древесину, глухой звук указывает на наличие в ней загнивания. Простукивание следует производить в сухую погоду при положительной температуре воздуха. Глубину загнивания древесины следует определять специальными приборами, в том числе щупом с полусантиметровыми делениями и полым буравчиком с использованием соответствующими приборами (см. «Инструкция по определению степени загнивания древесины опор ВЛ прибором типа ПД-1 конструкции ЦВЛ Мосэнерго». РД 34.21.361 (утв. Главное техническое управление по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 14.11.1969) http://law.rufox.ru/view/9/10986.htm

Согласно «Типовой  инструкции  по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами  РД 153-34.3-20.662-98 (утв. Департаментом электрических сетей РАО «ЕЭС России» 19.05.1998 г.) (http://www.infosait.ru/norma_doc/39/39502/index.htm#i7866463) проверка опор и их элементов проводится в сроки согласно таблице 1 РД 153-34.3-20.662-98:

Таблица 1

| Наименование работы | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Осмотры ВЛ |  |  |
| 1. Периодический осмотр | По графику, утвержденному главным инженером ПЭС |  |
| 1.4. Осмотр, в том числе верховой, ВЛ, включенной в план ремонта на следующий год, инженерно-техническим персоналом | В течение года, предшествующего проведению ремонта | Совмещается с отключением ВЛ и проверкой степени загнивания верхних деталей опор, закрепления крюков, изоляторов, проводов. На основании результатов осмотра составляются сметы и спецификации |
| Проверки опор и их элементов |  |  |
| 5. Проверка степени загнивания деталей деревянных опор | Перед подъемом на опору. В процессе осмотра по п. 1.4. Через 3 - 6 лет после ввода в эксплуатацию. Не реже 1 раза в 3 года | Заполняется ведомость контроля загнивания древесины |
| 6. Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | Перед подъемом на опору. В процессе осмотра по п. 1.4. При замене деталей. Не реже 1 раза в 6 лет | Заполняется ведомость |

Прибор для определения степени загнивания и качества древесины опор типа ПОЗД-1.

Прибор ПОЗД-1 предназначен для определения степени загнивания и качества древесины опор высоковольтных линий электропередачи. Основным преимуществом прибора перед ранее применявшимися является то, что им можно замерить усилие, затрачиваемое на проталкивание иглы в дерево, которое раньше определялось интуитивно, что исключает погрешности в результатах измерений.

Конструкция и принцип действия. Прибор ПОЗД-1 состоит из наружного цилиндра, в который вставлен внутренний цилиндр с пружиной. Во внутреннем цилиндре перемещается игла и звездочка. К звездочке прикреплен указатель шкалы погружения иглы в древесину. Усилие, затрачиваемое на проталкивание иглы, отсчитывается по дополнительной шкале. Перемещение иглы осуществляется при помощи винтовой пары, приводимой в действие ручкой.

АКОД - Аппаратура контроля деревянных опор.

## Описание АКОД-М.

Аппаратура контроля опор деревянных АКОД-М – это прибор неразрушающего контроля, предназначенный для определения степени загнивания деревянных опор линий электропередач.  Использование прибора АКОД-М необходимо для своевременного нахождения прогнивших опор и проведения регулярного контроля качества опор линий электропередач в целях предупреждения возникновения разрывов и аварийных ситуаций.

Принцип действия Аппаратуры контроля деревянных опор основывается на контролe твердости древесины опоры при помощи стальной иглы. Игла проникает внутрь опоры под действием тарированной пружины, по степени сжатия которой можно определить степень загнивания древесины.

Приборы ПОЗД, ПКДО-1, выпускаемые ранее, имели один конструктивный недостаток: жесткое крепление наружного тубуса создавало определенные сложности при визуальном считывании данных шкалы. Сейчас конструкция наружного тубуса АКОД-М изменена. При креплении устройства АКОД-М к столбу имеется возможность поворачивать наружный тубус для удобства визуального считывания показаний шкалы. Приборы с поворотной шкалой были разработаны по специальному требованию компании ОАО «Башкирэнерго», где успешно прошли испытания.

АКОД-М – это новая модификация прибора АКОД. В конструкции АКОД-М предусмотрена быстрая замена иглы. В старой конструкции прибора игла заменялась путем разборки изделия и последующей настройки.

В комплект поставки Аппаратуры контроля опор деревянных включается три иглы, паспорт, инструкция по эксплуатации, техническое описания и футляр для хранения и переноски.

Знак (плакат) безопасности - цветографическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов (таблица к п.1.1.4 СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Знак безопасности - знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов (ГОСТ 12.0.002-80).

Зона растекания тока замыкания на землю 	- зона земли, за пределами которой электрический потенциал, обусловленный токами замыкания на землю, может быть условно принят равным нулю (ГОСТ 12.1.009-76 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения").

Рис. «Гусиный» шаг при выходе работников из зоны растекания высоковольтного напряжения (более 1000В).

Защитное зануление (зануление) - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности (Правила устройства электроустановок. Утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 N 204).

Изделия медицинского назначения для оказания первой помощи работникам (к пункту 1.4) – медицинские изделия, перечень которых определен приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н.

Кабельно-воздушная линия электропередачи (далее - КВЛ) - линия для передачи электроэнергии,  состоящая из

участков в воздушном и кабельном исполнении, соединенных между собой (пункт 4.4).

Квалификация работника 	- характеристика совокупности знаний и умений работника, установленная в форме присвоения ему определенной квалификации, звания, соответствующего разряда, категории или класса (Российская энциклопедия по охране труда. В 3 т. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006).

Класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током (к таблице 7) - существует 4 класса электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током (ГОСТ Р МЭК 536-94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током»):

Оборудование класса 0 - защита от  поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией, при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей, если таковые имеются, с защитным проводником стационарной проводки. При пробое основной изоляции защита должна обеспечиваться окружающей средой (воздух, изоляция пола и т.п.).

Малое напряжение - номинальное напряжение не более 42 В между фазами и по отношению к земле, применяемое в электроустановках для обеспечения электробезопасности (Российская энциклопедия по охране труда. В 3 т. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006).

Машина класса I 	- машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, при которых доступные токопроводящие части соединены с защитным (заземляющим) проводом сети таким образом, что не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции (ГОСТ 12.2.013.0-91 "Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний").

Машина класса II - машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, такими как двойная и усиленная изоляция, и которая не имеет защитного провода или защитного контакта заземления (ГОСТ 12.2.013.0-91 "Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний").

Машина класса III - машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают путем ее питания безопасным сверхнизким напряжением и в которой не возникают напряжения больше, чем безопасное сверхнизкое напряжение (ГОСТ 12.2.013.0-91 "Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний").

Командированный персонал – работники организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках, не состоящие в штате организаций - владельцев электроустановки (пункт 46.1).

Не следует путать работников, которым даны права «командированного персонала» согласно данным Правилам,  и работников, прибывающих в командировку в организацию не для работы в электроустановках, а для выполнения других работ, не связанных с работами в электроустановках, несмотря на то, что оформление их командировочных удостоверений проводится по одним и тем же нормативным документам: Инструкция Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 N 62 «О служебных командировках в пределах СССР», «Положение об особенностях направления работников в служебные командировки» (утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749), а также Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.09.2009 N 739н, утвердивший Порядок и формы учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они командированы.

Работники организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках, после прибытия в организацию владельца электроустановки, после определенных действий согласно настоящим Правилам, могут получать специальные права «командированного персонала».

Работники, прибывающие  в организацию не для работы в электроустановках, а для выполнения других работ, не связанных с работами в электроустановках, являются лицами, находящимися в служебной командировке – в поездке по распоряжению руководителя объединения, предприятия, учреждения, организации на определенный срок в другую местность для выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы -  никаких специальных прав им не присваивается.

Работники строительно-монтажных организаций (СМО), прибывающие  в организацию не для работы в электроустановках, а для выполнения работ на территории (в зданиях, сооружениях)  организации, не связанных с работами в электроустановках, также являются лицами, находящимися в служебной командировке,  никаких специальных прав им не присваивается.

Коммутационные аппараты - электрические аппараты, предназначенные для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с части электроустановки (выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, разъединитель, автомат, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель) (пункт 3.9).

Короткозамыкатель - коммутационный электрический аппарат, предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в электрической сети (ГОСТ 17703-72 "Аппараты электрические коммутационные. Термины и определения").

Короткозамыкатель - отделитель -  система (комбинация) из отделителя и короткозамыкателя, представляющая собой альтернативу высоковольтному выключателю. При возникновении аварийной ситуации внутри защищаемой зоны обычно защищаемым элементом является силовой трансформатор и срабатывании релейной защиты (в частности газового реле трансформатора) подаётся сигнал на включение короткозамыкателя на напряжение и создание искусственного короткого замыкания в сети, на которую реагирует защита на головном высоковольтном выключателе. Последний срабатывает и отключает фидер, обесточивая всех потребителей от данного выключателя. За время бестоковой паузы АПВ отключается отделитель, который находится в паре с соответствующим сработавшим короткозамыкателем. Для исключения разрыва отделителя под током имеется специальная блокировка в виде трансформаторов тока в цепи короткозамыкателя на землю и исполнительного элемента (обычно электромагнита, препятствующего срыва собачки с защёлки). При повторной подаче питания от головного выключателя повреждённый участок цепи будет отключен отделителем.

Линейный выключатель - выключатель линии электропередачи, предназначенный для ее коммутации (МЭК 50(605)-83 "Международный электротехнический словарь. Глава 605").

Линейный разъединитель 	- разъединитель, включенный последовательно с линией электропередачи, предназначенный для отделения ее от других элементов электрической сети (МЭК 50(605)-83 "Международный электротехнический словарь. Глава 605").

Машина грузоподъемная  - техническое  устройство  цикличного  действия для подъема и перемещения груза (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Маслоприемник - емкость, предназначенная для сбора масла в случае его утечки из трансформатора или другого маслонаполненного оборудования (МЭК 50(605)-83 "Международный электротехнический словарь. Глава 605"),

Масляный выключатель - выключатель, контакты которого размыкаются и замыкаются в масле (СТ МЭК 50(441)-84 "Аппаратура распределительных устройств и аппаратура управления").

Масляный трансформатор - трансформатор с жидким диэлектриком, в котором основной изолирующей средой и теплоносителем служит трансформаторное масло (ГОСТ 16110-82 "Трансформаторы силовые. Термины и определения", СТ СЭВ 1103-78 "Трансформаторы силовые").

Мачтовая трансформаторная подстанция - открытая трансформаторная подстанция, все оборудование которой установлено на конструкциях (в том числе на двух и более стойках опор воздушной линии электропередачи) с площадкой обслуживания на высоте, не требующая ограждения подстанции (Правила устройства электроустановок. Утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 N 204).

Механизмы - гидравлические подъемники, телескопические вышки, экскаваторы, тракторы, автопогрузчики, бурильно-крановые машины, выдвижные лестницы с механическим приводом (пункт 3.3).

Механический замок - ключ или съемная ручка для фиксации ручных приводов разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки в отключенном положении (пункт 17.4).

Наблюдающий - работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не

имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках (пункт 5.10).

Напряжение шага (шаговое напряжение)  - напряжение между двумя точками на поверхности земли (на

расстоянии 1 м одна от другой), которое и принимается равным длине шага человека (Российская энциклопедия по охране труда. В 3 т. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006)

Напряжение шага (к пункту 38.47) - напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии

1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека (таблица к п.1.1.4 СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Напряженность  неискаженного электрического поля - напряженность   электрического  поля, не искаженного  присутствием человека и измерительного прибора, определяемая в  зоне, где предстоит находиться человеку в  процессе работы (таблица к п.1.1.4 СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Наряд-допуск, наряд - задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (форма и указания по его заполнению предусмотрены приложением N 7 к Правилам) (пункт 4.1).

Начало и конец воздушной линии электропередачи - линейные порталы или линейные вводы электроустановки (пункт 3.4).

Начало и конец ответвлений ВЛ - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства (пункт 3.4).

Неотложные работы - работы, выполняемые безотлагательно для предотвращения воздействия на человека опасного производственного фактора, который приведет к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств ТАИ, СДТУ, электро- и теплоснабжения потребителей продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места (пункт 7.6).

Обозначения условные графические в электрических схемах  - оформляются согласно  ГОСТ 2.755-87 «Обозначения условные графические в электрических схемах». Примеры оформления схем приведены в приложениях к  «Типовой  инструкции  по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами»  РД 153-34.3-20.662-98 (утв. Департаментом электрических сетей РАО «ЕЭС России» 19.05.1998г.) (http://www.infosait.ru/norma_doc/39/39502/index.htm#i7866463)

Приложение 22

Оперативная схема ВЛ 
(пример выполнения оперативной схемы участка ВЛ 10 кВ)

# Приложение 23*

(рекомендуемое)

Условные обозначения для схем электроустановок напряжением 0,38 - 20 кВ

(схемы - на вклейках)

| Условное обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Электроустановки напряжением 6 - 20 кВ |  |
|  | Разъединитель (РЛНД, РВ) |
|  | Разъединитель с оперативным разрывом |
|  | Разъединитель, которым запрещены операции под нагрузкой |
|  | Разъединитель с заземляющими ножами |
|  | Выключатель нагрузки |
|  | Выключатель нагрузки с оперативным разрывом |
|  | Масляный (вакуумный) выключатель |
|  | Выключатель с оперативным разрывом |
|  | Предохранитель ПКТ-10 |
|  | Трубчатый разрядник |
|  | Вентильный разрядник |
|  | Генерирующее устройство у потребителя |
|  | Граница балансового разграничения |
|  | Промежуточная опора на железобетонных стойках |
|  | Промежуточная опора с двойным креплением проводов |
|  | Промежуточная опора на деревянных стойках |
|  | Концевая (анкерная) опора на железобетонных стойках |
|  | То же, с двумя подкосами |
|  | Концевая (анкерная) опора на деревянных стойках |
|  | Угловая опора на железобетонных стойках |
|  | Угловая опора на деревянных стойках |
|  | Опора с совместной подвеской проводов ВЛ 6 - 20 кВ и ВЛ 0,38 кВ |
|  | Опора с нормированным сопротивлением заземляющего устройства |
|  | Участок ВЛ с указанием марки, сечения, длины провода (км) |
|  | Участок ВЛ с указанием марки, сечения, длины кабеля (км) |
|  | Пересечение с воздушной линией связи |
|  | Пересечение с радиолинией |
| (наименование) | Пересечение с ВЛ (указать наименование ВЛ, напряжение) |
|  | Пересечение с рекой |
|  | Пересечение с дорогой |
|  | Пересечение с железной дорогой |
|  | Пересечение с газопроводом |
|  | Пересечение с водопроводом |
|  | Пересечение с теплотрассой |
|  | Граница хозяйства |
|  | ПС напряжением 35 кВ и выше |
|  | КТП с указанием мощности трансформатора |
|  | Ведомственная КТП |
|  | МТП на железобетонных стойках (ведомственные заштриховываются) |
|  | МТП на деревянных стойках (ведомственные заштриховываются) |
|  | ЗТП (ведомственные заштриховываются) |
|  | ОТП на железобетонных стойках |
|  | ОТП на деревянных стойках |
| Электроустановки напряжением 0,38 кВ |  |
|  | Промежуточная опора на железобетонной стойке |
|  | Промежуточная опора на деревянной стойке |
|  | Концевая (анкерная) опора на деревянных стойках |
|  | Концевая (анкерная) опора на железобетонных стойках |
|  | То же, с двумя подкосами |
|  | Количество, марка, сечение проводов, протяженность (км) |
|  | Светильник уличного освещения |
|  | Ответвление в здание (сооружение) с указанием количества проводов более двух |
|  | Участок ВЛ 0,38 кВ с подвеской проводов проводного вещания |
|  | Пересечение с дорогой |
|  | Пересечение с рекой |
|  | Пересечение с железной дорогой |
|  | Пересечение с радиолинией |
|  | Пересечение с линией связи |
|  | Пересечение с теплотрассой |
|  | Низковольтный предохранитель |
|  | Низковольтный автоматический выключатель |
|  | Рубильник |
|  | Трансформатор тока |
|  | Силовой трансформатор |
|  | Повторное (грозозащитное) заземление |
| Примечание. Условные обозначения соответствуют: ГОСТ 2.755-87. Обозначения условные графические в электрических схемах; ГОСТ 2.702-75 (СТ СЭВ 1188-78). Правила выполнения схем (Единая система конструкторской документации.); Типовой инструкции по организации оперативного обслуживания распределительных электрических сетей 0,38 - 20 кВ с воздушными линиями электропередачи. |  |

Приложение 10

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПООПОРНОЙ СХЕМЫ ВЛ 0,38 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПООПОРНОЙ СХЕМЫ ВЛ 0,38 ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПООПОРНОЙ СХЕМЫ ВЛ 6 - 20 кВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПООПОРНОЙ СХЕМЫ МАГИСТРАЛИ ВЛ 10 кВ

Условные обозначения

- одностоечная железобетонная опора;

- одностоечная железобетонная опора с двойным креплением проводов;

- трехстоечная железобетонная опора;

- повышенная трехстоечная железобетонная опора;

- совместная подвеска проводов ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,38 кВ (опоры 39 – 23)

Обособленное подразделение организации - филиал, представительство организации (пункт 1.5).

Ограждение защитное (от прикосновения) 	- ограждение токоведущих частей приспособлениями, обеспечивающими частичную защиту от прикосновения (ГОСТ 12.1.019-79 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты").

Ограждение защитное (при строительстве и монтаже) - предохранительное ограждение, служащее для предотвращения непреднамеренного доступа человека к границе перепада по высоте (РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ).

Ограждение предохранительное 	Ограждение рабочих мест на высоте и проходов к ним, конструкции которого расположены в вертикальной плоскости, служащее для предотвращения падения человека (РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ).

Ограждение сигнальное - предохранительное ограждение, предназначенное для обозначения опасной зоны, в пределах которой имеется опасность для человека (153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ).

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме (ГОСТ Р 12.0.010-2009; ст. 209 ТК РФ).

Опасность  -	1. Потенциальная возможность возникновения процессов или явлений, способных вызвать поражение людей, наносить материальный ущерб и разрушительно воздействовать на окружающую атмосферу. (ГОСТ Р 12.3.047-98 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля).

-    2. Потенциальный источник возникновения ущерба. Термин "опасность" может быть конкретизирован в части определения природы опасности или вида ожидаемого ущерба (например, опасность электрического шока, опасность разрушения, травматическая опасность, токсическая опасность, опасность пожара, опасность утонуть) (ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты).

Опытный работник - работник, стаж которого по испытаниям электрооборудования составляет не менее года, под контролем которого производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку (пункт 39.1).

Оперативный журнал - документе, в котором в хронологическом порядке оформляются события и действия по изменению эксплуатационного состояния оборудования электроустановок, выданные (полученные) команды, распоряжения, разрешения, выполнение работ по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации, приемка и сдача смены (дежурства) (пункт 6.6).

Оперативно - ремонтная бригада (ОРБ) - ремонтная бригада, состоящая из двух или более работников (электромонтеров, монтеров), одному или нескольким из которых представлено право выполнения оперативных переключений в электроустановках закрепленной зоны (Российская энциклопедия по охране труда, в  3-х томах - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006).

Оперативные руководители - персонал, осуществляющий оперативное руководство в смене работой закрепленных за ним объектов (единой, объединенных энергосистем, энергосистемы, электрических сетей, тепловых сетей, электростанции, энергообъекта) и подчиненного ему персонала (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229).

Оперативное  обслуживание электроустановки - комплекс работ по ведению требуемого  режима работы     электроустановки; производству переключений,     осмотров      оборудования; подготовке к производству ремонта (подготовке рабочего   места,   допуску);    техническому обслуживанию  оборудования,  предусмотренному должностными и производственными инструкциями оперативного персонала (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Организация - компания, фирма, проект, предприятие, учреждение, завод, фабрика, объединение, орган власти, общественный институт или ассоциация и т.п., либо их части, входящие или не входящие в их состав, различных форм собственности, которые имеют собственные функции и управление (	ГОСТ 12.0.230-2007).

Осмотр - визуальное обследование  электрооборудования, зданий и сооружений, электроустановок (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Осмотр технический - контроль, осуществляемый в основном при помощи органов чувств и, в случае необходимости, средств контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией (ГОСТ 16504-81) (п.4.2  приложения №1 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»).

Ответственный за электрохозяйство - работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (пункт 8.1).

Ответственный руководитель работ - работники из числа административно-технического персонала в электроустановках напряжением выше 1000В, имеющий группу V, или работник, имеющий группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В (пункт 5.7).

Отделитель - короткозамыкатель — система (комбинация) из отделителя и короткозамыкателя, представляющая собой альтернативу высоковольтному выключателю. При возникновении аварийной ситуации внутри защищаемой зоны обычно защищаемым элементом является силовой трансформатор и срабатывании релейной защиты (в частности газового реле трансформатора) подаётся сигнал на включение короткозамыкателя на напряжение и создание искусственного короткого замыкания в сети, на которую реагирует защита на головном высоковольтном выключателе. Последний срабатывает и отключает фидер, обесточивая всех потребителей от данного выключателя. За время бестоковой паузы АПВ отключается отделитель, который находится в паре с соответствующим сработавшим короткозамыкателем. Для исключения разрыва отделителя под током имеется специальная блокировка в виде трансформаторов тока в цепи короткозамыкателя на землю и исполнительного элемента (обычно электромагнита, препятствующего срыва собачки с защёлки). При повторной подаче питания от головного выключателя повреждённый участок цепи будет отключен отделителем.

Дополнительно смотрите выше пояснения к определению «короткозамыкатель».

Рис. Короткозамыкатель КЗ – 110М

Распределительное   устройство открытое (ОРУ) - распределительное  устройство,  где  все  или основное оборудование расположено на открытом воздухе (пункт 3.4).

Открытое распределительное устройство (ОРУ) - электрическое распределительное устройство, оборудование которого расположено на открытом воздухе (ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанций и электрической сети. Термины и определения»).

Охранная зона вдоль ВЛ - часть поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченная параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении в зависимости от проектного номинального класса напряжения (кВ) на следующем расстоянии (м):

до 1 кВ - 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

1-20кВ - 10м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

35 кВ - 15 м; 110 кВ - 20 м; 150 и 220 кВ -25 м; 300, 500, +/-400 кВ - 30 м; 750, +/-750 кВ -40 м; 1150 кВ- 55 м.

Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи - часть поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи, ограниченная параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении КЛ напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

Охрана труда - система   сохранения   жизни    и    здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в  себя правовые, социально-экономические, организационно-технические,  санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (трудовой кодекс РФ).

Первая помощь пострадавшему (к пункту 2.3) – это комплекс медико-организационных мероприятий, проводимых пострадавшему (пострадавшим) на месте происшествия. Целями оказания первой помощи являются устранение и предупреждение развития состояний, которые могут угрожать жизни и здоровью пострадавших и окружающих. Подробнее смотри раздел 4 настоящих комментариев.

Персонал производственный  (к пункту 2 примечаний к приложению №1 настоящих Правил) – термин «производственный» в настоящих Правилах не раскрыт, что имеется в виду непонятно!

В связи с этим не понятно, как реализовать пункт 2, в котором сказано: Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации (обособленного подразделения).

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ (Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978).

В СССР, работники списочного состава предприятий промышленности и др. отраслей народного хозяйства, непосредственно участвующие в процессе производства или занятые обслуживанием производственной деятельности предприятия (см. Списочный состав работающих (См. Списочный состав работников)).

К П.-п. п. относятся работники: основных производственных и вспомогательных цехов, а также занятые капитальным и текущим ремонтом оборудования и транспортных средств; подсобных цехов и побочных производств (лесозаготовок, торфоразработок, карьеров, тарных цехов, типографий и т.д.); обслуживающие электрические и тепловые сети, подстанции; транспортных цехов, состоящих на балансе предприятия и обслуживающих производство; занятые на погрузочно-разгрузочных работах и проводники, сопровождающие грузы до станции назначения; занятые на пуско-наладочных работах с момента подписания акта о сдаче предприятия (цеха) в эксплуатацию; занятые на очистных сооружениях, обслуживающих производство; аппарата заводоуправления; лабораторий, обслуживающих производство; занятые на опытных научно-исследовательских работах, в конструкторских отделах и бюро предприятий; вычислительных центров и некоторые др.

При планировании и учёте П.-п. п. в зависимости от выполняемых функций подразделяется на следующие категории:

рабочие (см. Основные рабочие, Вспомогательные рабочие),

инженерно-технические работники (ИТР), служащие, ученики, младший обслуживающий персонал и работники охраны предприятия.

Литература: Типовая инструкция по статистике численности и фонда заработной платы рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях № 10—80. Утверждена ЦСУ СССР 19 июня 1973 г. по согласованию с Госкомтрудом, Госпланом СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР и ВЦСПС, «Бюллетень нормативных актов Министерств и ведомств СССР», 1974, № 4.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/124297/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE

В ДРУГИХ ДОКУМЕНТАХ ПРИВОДЯТСЯ ДРУГИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ.

Персонал предприятия по характеру участия в производственном процессе подразделяется на промышленно–производственный и непромышленный.

Промышленно-производственный персонал (ППП) занят непосредственно выполнением производственного процесса и обслуживанием производства. Это работники основных и вспомогательных подразделений, заводоуправления, научно–исследовательских и опытно–конструкторских отделов и бюро, бухгалтерии, планово–финансового отдела и др.

Непромышленный персонал включает работников, занятых на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, жилищно-коммунальном хозяйстве, в детских дошкольных учреждениях, домах отдыха и пансионатах, подсобных хозяйствах, числящихся на балансе предприятия.

В зависимости от характера выполняемых функций выделяются следующие категории промышленно – производственного персонала:

рабочие,

руководящие работники,

специалисты,

другие служащие,

младший обслуживающий персонал,

ученики

и охрана.

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ - персонал основной деятельности, который включает работников: 1) основных и вспомогательных цехов, в т.ч. работников силовых, инструментальных, компрессорных, паро- и водоснабжения и т.п.; 2) подсобных производств: лесозаготовок, торфоразработок, карьеров, тарных цехов, производства строительных материалов, а так же типографий и т. п.; 3) обслуживающих электрические и тепловые сети, подстанции (эксплуатация и ремонт), а так же работников производственных служб энергоуправлений; 4) транспортных цехов (железнодорожного, автомобильного, водного и других видов транспорта), предприятий, преимущественно обслуживающих производство; 5) занятых на погрузочно-разгрузочных работах, включая обслуживание потребителей, работников предприятий, сопровождающих грузы до станции назначения (проводников); 6) научно-исследовательских, конструкторских, проектно-конструкторских, технологических организаций, находящихся на балансе предприятий (объединений); 7) лабораторий, в том числе работников лабораторий, занятых на опытных, экспериментальных и научно-исследовательских работах, работников, занятых в конструкторских отделах (бюро) предприятия, включая случаи, когда они выполняют работу и для других предприятий и организаций; 8) занятых производством и наладкой экспериментальных образцов новой продукции; 9) занятых пуско-наладочными работами, а так же освоением (подготовкой) производства на новых предприятиях и объектах, которые включаются в состав промышленно-производственного персонала с момента ввода предприятия или отдельных цехов в эксплуатацию, т. е. с момента подписания акта о приемке предприятия (подразделения) в эксплуатацию государственной приемочной комиссией или до момента подписания акта о приемке предприятия (подразделения), если это предприятие ( подразделение) уже начало выпуск промышленной продукции (при этом данные за соответствующий период прошлого года за счет этих работников не пересчитываются); 10) основного производства, занятых рекультивацией земель; 11) занятых на очистных сооружениях, состоящих на балансе предприятия, полностью или частично обслуживающих производство; 12) холодильников, состоящих на балансе промышленных предприятий; 13) узлов связи, состоящих на балансе производственного объединения, промышленного предприятия, включая и те, которые частично обслуживают население; 14) информационно-вычислительных центров, вычислительных центров, машиносчетных станций (бюро), состоящих на балансе производственного объединения, промышленного предприятия, включая и те, которые выполняют работы и для других предприятий; 15) всех видов охраны (военизированной первой категории, профессиональной пожарной, сторожевой), которые состоят в штаге данного промышленного предприятия; 16) шахтных, рудничных, заводских душевых и бань, обслуживающих только персонал данного предприятия, а так же работников заводских прачечных по стирке спецодежды и работников мастерских по починке спецодежды; 17) заводоуправления, управления головного завода, обособленного аппарата производственного объединения со всеми отделами и бюро, включая отделы материально-технического снабжения и сбыта, складов сырья, материалов, готовой продукции, а так же работников по уборке заводской территории и работников аппарата отдела жилищно-коммунального хозяйства, если этот отдел является структурным подразделением заводоуправления; 18) занятых на капитальном и текущем ремонте оборудования и транспортных средств своего предприятия, а так же. занятых текущим ремонтом зданий и сооружений, относимых к основным промышленно-производственным фондам предприятия; 19) занятых завозом готовой продукции в розничную торговую сеть (грузчики, диспетчеры, экспедиторы, водители автомобилей), предприятий пищевой промышленности, кроме предприятий мясной и молочной промышленности; 20) сборно-обменных пунктов при предприятиях по ремонту автомашин; 21) технических библиотек; 22) занятых подготовкой кадров, а т.ж. лиц, проходящих обучение. (Литература: Экономика и право: словарь-справочник. — М.: Вуз и школа. Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. 2004)

Персонал  административно-технический – работники (руководители  и   специалисты),   на   которых возложены    обязанности    по    организации технического  и  оперативного   обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и  наладочных работ в электроустановках (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Персонал дежурный - лица, находящиеся на дежурстве в смене и допущенные к оперативному управлению оборудованием и оперативным переключениям (Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001).

Персонал оперативный - работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) (пункт 3.1). Оперативный персонал - персонал, непосредственно воздействующий на органы управления энергоустановок и осуществляющий управление и обслуживание энергоустановок в смене (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229).

Персонал оперативно-ремонтный - работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок, допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения (пункт 3.1). Оперативно-ремонтный персонал - ремонтный персонал с правом непосредственного воздействия на органы управления (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229).

Персонал ремонтный - работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования (пункт 7.6).

Персонал электротехнический – административно-технические, оперативные, электротехнические оперативно-ремонтные,  ремонтные  работники, организующий  и осуществляющий монтаж, наладку,  техническое обслуживание, ремонт, управление   режимом работы электроустановок (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Персонал электротехнологический – работники, у которых в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности) (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Персонал электротехнологический - персонал производственных цехов и участков, не входящий в состав энергослужбы организации, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий вторую и выше группу по электробезопасности (Российская энциклопедия по охране труда. В 3 т. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006).

Питающая линия - электрическая линия, снабжающая электрической энергией одну или более питаемых (распределительных) подстанций (МЭК 50(601)-85 «Международный электротехнический словарь. Глава 601»).

План коммуникаций - план (схема) размещения и глубины заложения коммуникаций (пункт 37.1).

Подготовка рабочего места - выполнение  до   начала   работ   технических мероприятий для предотвращения воздействия на работающего    опасного     производственного фактора на рабочем месте (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Подстанция - электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии (пункт 6.14).

Подста́нция электри́ческая — электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств (ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения»).

Книги по электроэнергетике, эксплуатации электрооборудования, правила, нормы для самостоятельной подготовки  можно найти на страницах:

http://forca.ru/spravka/ ; http://forca.ru/knigi/.

Оборудование электрических подстанций и линий электропередач:

- Аккумуляторы и собственные нужды (26)

- Безопасность (43)

- Инструменты и механизмы (63)

- КРУ и КТП (254)

- Трансформаторы (187)

- Измерительные трансформаторы (113)

- Выключатели (330)

- Разъединители, отделители, короткозамыкатели и ВН (130)

- Вводы и изоляторы (30)

- Шины и токопроводы (58)

- Разрядники и ОПН (70)

- Низковольтное оборудование (199)

- ВЛ и провода (151)

- Кабели (347)

- Электростанции (28)

- Конструкции, здания (28)

- Справка (остальное) (279)

- Словарь (271)

Книги (всего материалов на 347 наименований):

- Автоматизация энергоснабжения

- Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков - ГОСТ Р 50345-99

- Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок

- Агрегаты питания электрофильтров

- Аккумуляторы никель-железные открытые призматические - ГОСТ Р 52083-2003

- Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000

- Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83

- Аппараты распределительных устройств низкого напряжения

- Аппараты электрические низковольтные методы испытаний - ГОСТ 2933-83

- Безопасность машин - встроенное освещение машин - ГОСТ ЕН 1837-2002

- Безопасность оборудования - Термины и определения - ГОСТ ЕН 1070-2003

- Безопасность оборудования - эргономические принципы конструирования - ГОСТ Р EH 614-1-2003

- Безопасность электрооборудования машин и механизмов - ГОСТ Р МЭК 60204-1-99

- Безрельсовая перевозка трансформаторов

- Бестраншейная прокладка силовых кабелей

- Билеты на присвоение группы по электробезопасности (до 1000 В)

- Билеты по Межотраслевым правилам по охране труда

- Вакуумные дугогастельные камеры

- ВВН-220-15 и ВВН-330-15 - руководство по капитальному ремонту

- Вентильные разрядники для электроустановок

- Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" - ГОСТ Р 51330.1-99

- Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" - ГОСТ Р 51330.2-99

- Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка" - ГОСТ Р 51330.3-99

- ВМД-35 - руководство по капитальному ремонту

- ВМП-10

- ВМПЭ-10 - руководство по капитальному ремонту

- Воздушные выключатели

- Воздушные выключатели с воздухонаполненными отделителями

- Вопросы и ответы по Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Вопросы и ответы по Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей

- Вопросы и ответы по ПТЭ тепловых энергоустановок

- Вопросы и ответы по ПУЭ

- Выбор аппаратуры для испытаний электрооборудования

- Выбор и применение ОПН в распредсетях СН

- Выключатели автоматические низковольтные, общие технические условия - ГОСТ 9098-78

- Выключатели высокого напряжения

- Выключатели и измерительные трансформаторы в КРУ 6-220 кВ

- Выключатели от 3 до 750 кВ - ГОСТ Р 52565-2006

- Выключатели переменного тока высокого напряжения

- Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители - ГОСТ Р 50030.3-99

- Выполнение электромонтажных работ

- Высоковольтные выключатели

- Высоковольтные выключатели переменного тока

- Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные - ГОСТ 5616-89

- Гибкие кабели (шнуры) с поливинилхлоридной изоляцией до 450/750 В - ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002

- ГОСТ 2.601-95 - Единая система конструкторской документации - Эксплуатационные документы

- ГОСТ Р 50571.10-94

- ГОСТ Р 50571.13-94

- ГОСТ Р 50571.14-96

- ГОСТ Р 50571.15-97

- Элегазовые выключатели распредустройств высокого напряжения

- Элегазовый генераторный выключатель 10кВ

- Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой

- Электрические сети промышленных предприятий

- Электромагнитные выключатели ВЭМ-6 и ВЭМ-10

- Электромонтажные изделия

- Электрооборудование взрывозащищенное - ГОСТ Р 51330.0-99

- Электрооборудование взрывозащищенное - защита m - ГОСТ Р 51330.17-99

- Электрооборудование взрывозащищенное - защита n - ГОСТ Р 51330.14-99

- Электрооборудование сельского хозяйства

- Электроприводы постоянного тока - ГОСТ 30533-97

- Электропроводки на тросах и струнах

- Электроснабжение промышленных предприятий

- Электротехнические материалы для ремонта электрических машин и трансформаторов

- Электроустановки во взрывоопасных зонах - ГОСТ Р 51330.13-99

- Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.1-93

- Электроустановки зданий основные характеристики - ГОСТ Р 50571.2-94

- Энергетическая эффективность Состав показателей - ГОСТ Р 51541-99

- Энергетические системы

- Энергобаланс промышленного предприятия - ГОСТ 27322-87

- Энергоснабжение сельскохозяйственных потребителей

- Электрическая часть электростанций

Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, помещения особо опасные (к таблице 7) - определения даны в ПУЭ (7-е изд.) в п. 1.1.13:

1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %.

При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными.

1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.

1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %.

1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).

1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).

1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.

Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.

1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);

2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

высокая температура (см. 1.1.10);

возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

особая сырость (см. 1.1.9);

химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);

одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

Приемы освобождения пострадавшего от действия электрического тока (к пункт 2.3 Правил) - подробнее смотри раздел 4 настоящих комментариев.

Прикосновение двухполюсное - одновременное прикосновение к двум полюсам электроустановки, находящейся под напряжением (ГОСТ 12.1.009-76 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения").

Прикосновение двухфазное - одновременное прикосновение к двум фазам электроустановки, находящейся под напряжением (ГОСТ 12.1.009-76 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения").

Прикосновение косвенное - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции (Правила устройства электроустановок. Утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 N 204).

Прикосновение однополюсное - прикосновение к полюсу электроустановки, находящейся под напряжением (ГОСТ 12.1.009-76 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения").

Прикосновение однофазное - прикосновение к одной фазе электроустановки, находящейся под напряжением (ГОСТ 12.1.009-76 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения").

Прикосновение прямое - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением (Правила устройства электроустановок. Утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 N 204).

Присоединение - электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам РУ, генератора, щита, сборки и находящаяся в пределах электростанции, подстанции  (пункт 6.7). Электрические цепи разного напряжения одного силового трансформатора (независимо от числа обмоток), одного двухскоростного электродвигателя считаются одним присоединением. В схемах многоугольников, полуторных схемах к присоединению линии, трансформатора относятся все коммутационные аппараты и шины, посредством которых эта линия или трансформатор присоединены к РУ.

Проект организации работ (ПОР) (к пункту 38.22) – совокупность организационно-технологических документов, используемых при выполнении программы производственной деятельности строительного или монтажного предприятия. К основным документам, разрабатываемым в составе ПОР, относятся: календарный план строительства объектов производственной программы строительства или монтажного предприятия; схемы организации комплексных строительных и монтажных потоков; ведомость поставки технологических комплектов строительных материалов, деталей, конструкций и оборудования на объекты строительства; графики движения бригад по объектам; графики движения основных строительных машин по объектам; график освоения СМР) (МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»).

Проект производства работ (ППР) (к пункту 38.22)  - организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности (МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»). ППР в системе организационно-технологической подготовки строительных работ является основным документом, устанавливающим порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков и определяет оптимальные сроки строительства.

Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры (ст. 20 Федеральный закон от 30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»).

Работник	- физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. (ст. 20 Федеральный закон от 30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»).

Работник	- физическое лицо, работающее в организации на основе трудового договора (контракта), лицо, занимающееся индивидуальной предпринимательской деятельностью, лицо, обучающееся в образовательном учреждении начального, среднего или высшего профессионального образования (Федеральный закон                            «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.96 № 10-ФЗ).

Работник объекта электроэнергетики дежурный (электрической станции, подстанции, энергопринимающей установки потребителей) - работник объекта электроэнергетики, уполномоченный на выдачу и выполнение команд по управлению электроэнергетическим режимом соответствующего объекта электроэнергетики, а также на непосредственное воздействие на органы управления энергоустановок (приложение 1 к приказу N 296 ОАО РАО "ЕЭС России" от 11.05.2005. Справочник "Термины и определения"  ОАО РАО "ЕЭС России". Раздел 3. Производство. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 854 "Об утверждении правил оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике").

Работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работам в электроустановках – работник, выдающий разрешение на подготовку рабочего места и допуск при необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, относящихся к объектам электросетевого хозяйства, находящегося в эксплуатации субъектов электроэнергетики или иных собственников, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче электрической энергии потребителям (пункты 5.5, 5.14).

Работы газоопасные – работы по обслуживанию оборудования, при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону взрывоопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное воздействие на организм человека, а также работы при недостаточном содержании кислорода (РД 153-34.0-03.205-2001 "Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций. Термины и определения").

Работы под напряжением на токоведущих частях - работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (пункт 2.6).

Работы под наведенным напряжением - работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (пункт 2.6).

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации - небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ, который подписывается техническим руководителем или работником из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее - ответственный за электрохозяйство) и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения (пункт 8.1).

Рабочая зона - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором находятся места постоянного или временного (непостоянного) пребывания работников. На постоянном рабочем месте работник находится большую часть своего рабочего времени (более 50 % или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в разных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом является вся рабочая зона (Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005).

Рабочее место - место, на  котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ст. 209 Федеральный закон от 30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»).

Рабочее место при выполнении   работ электроустановке  - участок  электроустановки,  куда  допускается в персонал для  выполнения  работы  по  наряду, распоряжению  или   в  порядке текущей эксплуатации  (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Работа без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи  них (под напряжением)  - работа,  выполняемая  с  прикосновением к токоведущим   частям, находящимся под напряжением (рабочим или наведенным), или  на расстоянии от этих токоведущих  частей  менее допустимых (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Работы  со  снятием напряжения - работа,   когда  с  токоведущих частей электроустановки,    на     которой будут проводиться   работы,  отключением коммутационных аппаратов, отсоединением  шин, кабелей, проводов снято напряжение и  приняты меры,  препятствующие  подаче напряжения на токоведущие части к месту работы (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Разрядник – электрический аппарат, предназначенный для ограничения перенапряжений в электротехнических установках и электрических сетях. Первоначально разрядником называли устройство для защиты от перенапряжений, основанное на технологии искрового промежутка. Затем, с развитием технологий, для ограничения перенапряжений начали применять устройства на основе полупроводников и металл-оксидных варисторов, применительно к которым продолжают употреблять термин "разрядник" (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E7%F0%FF%E4%ED%E8%EA).

Обозначение разрядников.

На электрических принципиальных схемах в России разрядники обозначаются согласно ГОСТ 2.727—68.
1. Общее обозначение разрядника
2. Разрядник трубчатый
3. Разрядник вентильный и магнитовентильный
4. ОПН

Рис. Трубчатый разрядник.

Газовый разрядник. Конструкция и принцип действия идентичны воздушному разряднику. Электрический разряд происходит в закрытом пространстве (керамическая трубка), заполненном инертными газами. Технология электрического разряда в газонаполненной среде позволяет обеспечить лучшие характеристики скорости срабатывания и гашения разрядника. Напряжение пробоя газонаполненного разрядника - от 60 вольт до 5 киловольт.

Вентильный разрядник. Вентильный разрядник состоит из двух основных компонентов: многократного искрового промежутка (состоящего из нескольких последовательно соединенных единичных искровых промежутков) и рабочего резистора (состоящего из последовательного набора вилитовых дисков). Многократный искровой промежуток последовательно соединен с рабочим резистором. В связи с тем, что вилит меняет характеристики при увлажнении, рабочий резистор герметично закрывается от внешней среды. Во время перенапряжения многократный искровой промежуток пробивается, задача рабочего резистора — снизить значение сопровождающего тока до величины, которая сможет быть успешно погашена искровыми промежутками. Вилит обладает особенным свойством — его сопротивление нелинейно — оно падает с увеличением значения силы тока. Это свойство позволяет пропустить больший ток при меньшем падении напряжения. Благодаря этому свойству вентильные разрядники и получили свое название. Среди прочих преимуществ вентильных разрядников следует отметить бесшумность срабатывания и отсутствие выбросов газа или пламени.

Рис. Вентильный разрядник

Рис. Вентильный разрядник РВО 6У-1

Магнитовентильный разрядник (РВМГ). РВМГ состоит из нескольких последовательных блоков с магнитным искровым промежутком и соответствующего числа вилитовых дисков. Каждый блок магнитных искровых промежутков представляет собой поочередное соединение единичных искровых промежутков и постоянных магнитов, заключенное в фарфоровый цилиндр. При пробое в единичных искровых промежутках возникает дуга, которая за счет действия магнитного поля, создаваемого кольцевым магнитом, начинает вращаться с большой скоростью, что обеспечивает более быстрое, по сравнению с вентильными разрядниками, дугогашение.

Ограничитель перенапряжений нелинейный (ОПН). В процессе эксплуатации изоляция оборудования электрических сетей подвергается воздействию рабочего напряжения, а также различных видов перенапряжений, таких как грозовые, коммутационные, квазистационарные. Основными аппаратами для защиты сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений являются вентильные разрядники (РВ) и нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН). При построении или модернизации уже существующих схем защиты от перенапряжений с помощью ОПН и РВ необходимо решать две основные тесно связанные друг с другом задачи:

выбор числа, мест установки и характеристик аппаратов, которые обеспечат надежную защиту изоляции от грозовых и коммутационных перенапряжений;

обеспечение надежной работы самих аппаратов при квазистационарных перенапряжениях, для ограничения которых они не предназначены.

Защитные свойства РВ и ОПН основаны на нелинейности вольтамперной характеристики их рабочих элементов, обеспечивающей заметное снижение сопротивления при повышенных напряжениях и возврат в исходное состояние после снижения напряжения до нормального рабочего. Низкая нелинейность вольтамперной характеристики рабочих элементов в разрядниках не позволяла обеспечить одновременно и достаточно глубокое ограничение перенапряжений и малый ток проводимости при воздействии рабочего напряжения, от воздействия которого удалось отстроиться за счет введения последовательно с нелинейным элементом искровых промежутков.

Значительно большая нелинейность окисно-цинковых сопротивлений варисторов ограничителей перенапряжений ОПН позволила отказаться от использования в их конструкции искровых промежутков, то есть нелинейные элементы ОПН присоединены к сети в течение всего срока его службы. В настоящее время вентильные разрядники практически сняты с производства и в большинстве случаев отслужили свой нормативный срок службы.

Построение схем защиты изоляции оборудования как новых, так и модернизируемых подстанций, от грозовых и коммутационных перенапряжений теперь оказывается возможным только с использованием ОПН. Идентичность функционального назначения РВ и ОПН и кажущаяся простота конструкции последнего часто приводят к тому, что замену разрядников на ограничители перенапряжений проводят без проверки допустимости и эффективности использования устанавливаемого ОПН в рассматриваемой точке сети. Этим объясняется повышенная аварийность ОПН. Помимо неверного выбора мест установки и характеристик ОПН еще одной причиной повреждений ОПН являются используемые при их сборке варисторы низкого качества, к которым, прежде всего, относятся китайские и индийские варисторы.

Для защиты изоляционных конструкций РУ от грозовых и коммутационных перенапряжений применяются разрядники и нелинейные ограничители перенапряжения (ОПН).

Рис.  Вентильный разрядник PBC-15 (а) и нелинейный ограничитель перенапряжений ОПН

Рис. ОПН 110кВ.

Рис. Варисторы

Стержневые искровые промежутки. Стержневые искровые промежутки также известные как «дугозащитные рога» применяются для защиты от пережога защищенных проводов и перевода однофазного к.з. в двухфазное. Для возникновения дуги необходим ток к.з., превышающий 1 кА. Вследствие относительно низкого напряжения (6-10 кВ против 20 кВ в сетях Финляндии) и высокого сопротивления заземления «дугозащитные рога» в российских сетях не срабатывают. В настоящее время на ВЛ 6-10 кВ они запрещены «Положением о технической политике» ФСК.

Рис. Стержневой искровой промежуток («дугозащитные рога»).

Разрядник длинно-искровой (РДИ). Принцип работы разрядника основан на использовании эффекта скользящего разряда, который обеспечивает большую длину импульсного перекрытия по поверхности разрядника, и предотвращении за счет этого перехода импульсного перекрытия в силовую дугу тока промышленной частоты. Разрядный элемент РДИ, вдоль которого развивается скользящий разряд, имеет длину, в несколько раз превышающую длину защищаемого изолятора линии. Конструкция разрядника обеспечивает его более низкую импульсную электрическую прочность по сравнению с защищаемой изоляцией. Главной особенностью длинно-искрового разрядника является то, что вследствие большой длины импульсного грозового перекрытия вероятность установления дуги короткого замыкания сводится к нулю. Существуют различные модификации РДИ, отличающиеся назначением и особенностями ВЛ, на которых они применяются. РДИ предназначены для защиты воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ трехфазного переменного тока с защищёнными и неизолированными проводами от индуктированных грозовых перенапряжений и их последствий и прямого удара молнии; рассчитаны для работы на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от минус 60 °C до плюс 50 °C в течение 30-и лет.

Основное преимущество РДИ: разряд развивается вдоль аппарата по воздуху, а не внутри его. Это позволяет значительно увеличить срок эксплуатации изделий и повышает их надежность.

Рис. Разрядник длинно-искровой петлевой РДИП-10-IV-УХЛ1.

Рис. Установка разрядника длинно-искрового петлевого (РДИП).

Рис. Разрядник длинно-искровой модульный РДИМ-10-К

Рис. Установка разрядника длинно-искрового модульного РДИМ-10-К

Рис. Разрядник длинно-искровой шлейфовый  РДИШ-10

Рис. Установка разрядника длинно-искрового шлейфового  РДИШ-10-IV-УХЛ1

1 – отрезок кабеля; 2 – кольцевые электроды; 3 – металлическая трубка; 4 – оконцеватели; 5 – зажимы; 6 – обвязка проволокой; 7 – скоба; 8 – стержневой электрод.

Область применения разрядников

# Конструкции и параметры современных вентильных разрядников - Вентильные разрядники для электроустановок http://forca.ru/knigi/arhivy/ventilnye-razryadniki-dlya-elektroustanovok-3.html

Оглавление. Вентильные разрядники для электроустановок. Нелинейный последовательный резистор. Конструкции и параметры современных вентильных разрядников. Вентильные разрядники РВС. РВО-35. РВВМ. РВМГ. РВМК. РВМК-6 и РВМКГ-6. РВТ. РВРД. Выбор серии и места установки вентильных разрядников. Монтаж вентильных разрядников. Эксплуатационный надзор за вентильными разрядниками. Осмотры разрядников. Испытания разрядников. Разборка сборка разрядника. Страница 3 из 17 2. КОНСТРУКЦИИ И ПАРАМЕТРЫ СОВРЕМЕННЫХ ВЕНТИЛЬНЫХ РАЗРЯДНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В настоящее время в электроустановках эксплуатируются следующие серии вентильных разрядников отечественного производства: РВП — разрядники вентильные подстанционные; РВС — разрядники вентильные станционные; РВВМ — разрядники вентильные для вращающихся машин; РВМ — разрядники вентильные магнитные; РВМГ — разрядники вентильные магнитные грозовые; РВМК — разрядники вентильные магнитные комбинированные; РВТ — разрядники вентильные токоограничивающие; РВРД — разрядники вентильные с растягивающей дугой. Разрядники серии РВП выпускаются отечественной промышленностью с 1945 г. В течение последних лет их конструкция дважды (в 1956 и 1960 гг.) подвергалась модернизации. Они состоят из многократных искровых промежутков и последовательных нелинейных резисторов, помещенных в фарфоровой покрышке. Многократные искровые промежутки собираются из единичных искровых промежутков с малыми искровыми зазорами. Конструкция единичного искрового промежутка показана на рис. 5. Рис. 5 Разрез единичного искрового промежутка разрядников серии РВП, выпускавшихся до 1956 г. 1 — электрод; 2 — изоляционная прокладка. Единичный искровой промежуток состоит из двух фасонных латунных электродов 1, приклеенных к изоляционной миканитовой или электрокартонной прокладке 2. Электроды штампуются из латуни потому, что она меньше подвержена коррозии, чем сталь, обладает достаточной механической прочностью и обеспечивает более быстрое, чем медь, восстановление электрической прочности промежутка после его пробоя. Миканит и электрокартон имеют высокую диэлектрическую проницаемость, что приводит к значительному усилению напряженности электрического поля в местах соприкосновения их с латунными электродами и вызывает искрение. Искрение обеспечивает подсвечивание промежутка и облегчает формирование разряда между электродами, сокращая время разряда. Разбивка искрового промежутка разрядника на единичные искровые промежутки с малыми разрядными расстояниями облегчает создание равномерного электрического поля, что в совокупности с подсветкой обеспечивает разряднику пологую вольт- секундную характеристику. При прохождении через искровые промежутки больших импульсных токов возникают механические усилия, стремящиеся раздвинуть электроды. Как показал опыт эксплуатации, под воздействием этих усилий электроды отклеивались от изоляционной прокладки и смещались друг относительно друга, что значительно изменяло пробивное напряжение промежутков. В связи с этим, начиная с 1956 г., конструкция единичных искровых промежутков разрядников серии РВП была изменена (рис. 6). Электроды и изоляционные прокладки стали помещаться в бакелито-бумажный цилиндр, который не позволяет электродам смещаться относительно друг друга и устраняет причину изменения пробивного напряжения (на рисунке не показано). Искровые промежутки разрядников РВП являются промежутками с неподвижной дугой и обрывают сопровождающий ток до 80—100 А. Нелинейный последовательный резистор разрядников серии РВП набирается из вилитовых дисков (вилит — запеченная смесь карборунда с жидким стеклом). Коэффициент вентильности вилитовых дисков а—0,12-=-0,185. Рис. 6. Разрез единичного искрового промежутка разрядников серии РВП, выпускающихся с 1956 г. 1 — электрод; 2 — изоляционная прокладка Диски последовательного сопротивления разрядников РВП, выпускавшихся до I960 г, имели диаметр 75 и высоту 20, 30 и 60 мм, а после 1960г. — диаметр 55 и высоту 20, 40 и 60 мм. Плоскости, которыми соприкасаются диски, для лучшего электрического контакта металлизируются алюминием, а боковые поверхности вилитовых дисков для преграждения пути токам утечки покрываются изолирующей обмазкой. Сопротивление последовательного резистора каждого разрядника подбирается так, чтобы падение напряжения при протекании импульсного тока 5 000 А не превышало нормируемого значения остающегося напряжения, а сопровождающий ток промышленной частоты ограничивался 80—100 А. Основные конструктивные данные разрядников серии РВП приведены в табл. 1. Таблица 1 Характеристики; Разрядник. РВП-3; РВП-6; РВП-10. Количество единичных искровых промежутков Высота колонки последовательного сопротивления, мм Общая высота разрядника, мм Масса разрядника, кг; 4 80 225 3,4; 7 140 315 4,6; 11 240 445 6. Конструкция разрядника РВП-6 показана на рис. 7. Основные элементы — искровой промежуток 4 и последовательные резисторы 6 — размещены в фарфоровой покрышке 7 и сжаты спиральной пружиной 9. Положение вилитового резистора внутри покрышки фиксируется при помощи технического фетра или войлока 10. Искровые промежутки от стенок покрышки отделяются изолирующим цилиндром 5. Внутренняя полость фарфоровой покрышки герметизируется при помощи прокладок 2 из озоностойкой резины. Верхнее уплотнение закрывается металлическим колпаком 11, а нижнее — диафрагмой 8 и заклинивается металлическими сегментами 1. Для крепления к несущей конструкции разрядник снабжен хомутиком 3; к токоведущему проводу разрядник подсоединяется посредством болта 12, а к заземлению — через шпильку 13. Размещение деталей в разрядниках РВП-3 и РВП-10 аналогично расположению их в разряднике РВП-6. Электрические характеристики разрядников серии РВП приведены в табл. 2, а общий вид их показан на рис. 8. Фарфоровая покрышка разрядника РВП-3 имеет одно ребро, РВП-6 —два РВП-10 — три. Рис. 7. Разрядник РВП-6. В 1968—1969 гг. разрядники РВ,П на 3—10 кВ еще раз были модернизированы: диаметр искровых промежутков уменьшен с 55 до 45 мм; уменьшены габариты и масса. Новым разрядникам присвоено наименование РВО (разрядники вентильные облегченной конструкции). Таблица 2 Примечания: 1.В скобках даны характеристики разрядников РВП, выпускавшихся до I960 г. 2. Здесь и везде далее даются амплитудные значения импульсных напряжений и токов и действующие —остальных. Разрядник РС-10 является модификацией разрядника РВП. Он был разработан для сельских сетей, где величины индуктивных сопротивлений линий обычно больше, чем в промышленных, и между сопровождающим током и напряжением имеет место значительный сдвиг по фазе, что затрудняет гашение дуги сопровождающего тока. Рис. 8. Общий вид вентильных модернизированных разрядников серии РВП на 3, 6 и 10 кВ. 1 — хомут для крепления разрядника на опорах; 2 — пластинка для присоединения к проводу — шине. И напряжением имеет место значительный сдвиг по фазе, что затрудняет гашение дуги сопровождающего тока и напряжением имеет место значительный сдвиг по фазе, что затрудняет гашение дуги сопровождающего тока. У разрядника типа РС-10 количество единичных промежутков увеличено до 14, что позволило улучшить дугогасящие свойства разрядника. Вентильные разрядники типа РС-10 собираются из деталей разрядников типа РВП-10, имеют такие же внешний вид и электрические характеристики, как разрядники типа РВП-10 (табл. 2), за исключением дугогасящих свойств, которые у разрядника типа PC лучше. Вентильные разрядники РВН-0,5 были выпущены промышленностью для защиты конденсаторов заградительных филы ров, но в энергосистемах их стали применять и для защиты от перенапряжений изоляции оборудования напряжением до 0,5 кВ. Конструкция разрядника РВН-0,5 показана на рис.9. Разрядники серии РВН собираются из деталей разрядников серии РВП, имеют один искровой промежуток и один диск последовательного резистора, помещенные в фарфоровую покрышку, и герметизированы. Электрические характеристики вентильного разрядника РВН-0,5 приведены ниже. Напряжение, кВ: номинальное 0,5 наибольшее допустимое 0,5 пробивное (при частоте 50 Гц), не менее .. 2,5 пробивное импульсное при времени разряда: 0,1—0,5 мкс 4—5 2—10 мкс 3,5—4,5 остающееся (при импульсном токе 1 000 А), не более 2,5

# Подробнее вопросы эксплуатации средств защиты электроустановок от перенапряжений смотри                   РД 34.35.514 (СО 153-34.35.514) «Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений» (http://tutwww.opengost.ru/9748-rd-34.35.514-i-34-70-021-85-so-153-34.35.514-instrukciya-po-ekspluatacii-sredstv-zaschity-ot-perenapryazheniy.html).

Разъединители - разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей, находящихся под напряжением, образуя в отключенном состоянии видимый изолирующий промежуток, заземления отключённых участков при помощи стационарных заземлителей. Разъединители также используются и для отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.

Разъединители серии РГ выполнены с повышенной электрической прочностью и улучшенными эксплуатационными свойствами. Присоединительные размеры новых разъединителей выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъединителей серии РДЗ.

Разъединитель представляет собой двухколонковый аппарат с поворотом главных ножей в горизонтальной плоскости. Разъединители состоят из главной токоведущей системы опорной изоляции и несущей рамы. Контактные ножи разъединителей на номинальные напряжения 35 и 110 выполнены из медных шин, ножи разъединителей на номинальное напряжение 220 выполнены из медных труб. Выводные контакты выполнены с переходными контактными роликами и герметично закрыты. Это обеспечивает стабильное контактное нажатие в течение всего срока службы и небольшие усилия оперирования на рукоятке ручного привода. Контактирующие поверхности разъемного и выводного контактов покрыты серебром. Изоляторы разъединителя выполнены из высокопрочного фарфора. Несущая рама состоит из двух швеллеров с установленными на них поворотными основаниями.

Заземлители выполнены из алюминиевых труб, к которым закреплены стежки (ламели) из бериллиевой бронзы, которые при включении врубаются в пластинчатые контакты на главных ножах. Контур заземления замыкается через гибкий проводник, соединяющий вал заземлителей и цоколь ведущего полюса.

Управление  разъединителями и заземлителями осуществляется отдельными одноваловыми приводами: двигательными ПДГ-9УХЛ1 в зависимости от заказа, которые устанавливаются на поставляемый в комплекте с разъединителями кронштейн. Привода ПДГ-9УХЛ1 и ПРГ-6УХЛ1 комплектуются устройствами типа ПУ на базе герконов взамен коммутирующих устройств типа КСА и модернизированной электромагнитной блокировкой типа 3Б-1М с ключом электромагнитным КЭЗ-1М для аварийного деблокирования.

В структуре условного обозначения разъединителя РГН.Х-К-ХХХ.II/ХХХХ  УХЛ1 принято:

Р                                 - разъединитель;

Г                                 - горизонтально-поворотного типа;

Н                                - нормальный уровень изоляции по ГОСТ 1516.3;

2	                                - количество заземлителей;

35, 110, 220               - номинальное напряжение, кВ;

II                                - исполнение изоляции II* по ГОСТ 9920;

1000, 2000                  - номинальный ток, А;

УХЛ1                         - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.

Габаритные и установочные размеры

разъединителей типа РГ-35

Заземлитель 1б

Подвижная

колонка

Неподвижная

колонка

| Тип | L,мм | Масса кг |
| --- | --- | --- |
| РГ-35/1000УХЛ1 | 812 | 41.5 |
| РГ-35II/1000УХЛ1 | 812 | 49.9 |
| РГ1б-35/1000УХЛ1 | 956 | 47.5 |
| РГ1б-35II/1000УХЛ1 | 956 | 55.9 |
| РГ1a-35/1000УХЛ1 | 970 | 47.7 |
| РГ1a-35II/1000УХЛ1 | 970 | 56.1 |
| РГ2-35/1000УХЛ1 | 1112 | 53.9 |
| РГ2-35II/1000УХЛ1 | 1112 | 62.3 |

Расположение и расцветка шин

В закрытых распредустройствах при вертикальном расположении сборных шин фаза А располагается сверху и окрашивается в желтый цвет, фаза В посередине — в зеленый цвет и фаза С внизу — в красный цвет.
            При расположении шин горизонтально, наклонно или по треугольнику шина, наиболее удаленная от персонала фаза (А), окрашивается в желтый, средняя (В) — в зеленый и ближайшая к персоналу (С) — в красный цвет.
            Ответвления от сборных шин: левая шина (А) окрашивается в желтый, средняя шина (В) — в зеленый, правая шина (С) — в красный цвет, если смотреть на шины из коридора обслуживания, а при наличии трех коридоров — из центрального.
           В открытых распределительных устройствах шины окрашиваются и располагаются следующим образом.
           Сборные и обходные шины: шина, ближайшая к силовым трансформаторам (фаза А), окрашивается в желтый цвет, средняя шина (В) — в зеленый и отдаленная (С) — в красный.  Ответвления от сборных шин: левая шина (фаза А) окрашивается в желтый цвет, средняя шина (В) — в зеленый и правая шина (С) — в красный цвет, если смотреть из открытого распределительного устройства на выводы от трансформаторов.
          В открытых электроустановках с гибкой ошиновкой расцветка фаз производится путем окраски арматуры изоляторов на аппаратах.

Распоряжение - письменное задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп по электробезопасности, имеющее разовый характер, со сроком действия в течение продолжительности рабочего дня или смены исполнителей (пункт 7.1).

Распределительный пункт (РП) – устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков) [ПУЭ].

Распределительное устройство - электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы (пункт 3.4).

Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приёма и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений (Правила устройства электроустановок. Утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204).

Распределительное   устройство открытое (ОРУ) - распределительное  устройство,  где  все  или основное оборудование расположено на открытом воздухе (пункт 3.4).

Распределительное   устройство открытое (ОРУ) - электрическое распределительное устройство, оборудование которого расположено на открытом воздухе (ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанций и электрической сети. Термины и определения»).

Распределительное  устройство закрытое (ЗРУ) - распределительное  устройство,   оборудование которого расположено в здании (пункт 3.4).

Распределительное устройство комплектное  (КРУ) - распределительное  устройство,  состоящее  из полностью или частично закрытых  шкафов  или блоков  со  встроенными  в  них   аппаратами, устройствами  защиты   и   электроавтоматики, поставляемое  в   собранном   или   полностью  подготовленном для сборки виде (пункт 3.4).

Распределительный пункт (РП) - электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции (ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанций и электрической сети. Термины и определения»).

Распределительный щит собственных нужд - панель или шкаф с вмонтированными устройствами управления, защиты и распределительных цепей питания собственных нужд постоянного и переменного тока на электростанции (подстанции) (МЭК 50(605)-83 «Международный электротехнический словарь. Глава 605»).

Ремонт  - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделия и восстановлению ресурса изделий или их составных частей (ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения).

Ремонт электрических сетей – комплекс работ и мероприятий по восстановлению исправности и работоспособности, восстановлению ресурса объектов электрической сети и их элементов (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003, п. 5.1.1).

Ремонт зданий и сооружений текущий - ремонт, предусматривающий выполнение работ по систематическому и своевременному предохранению частей здания или сооружения и инженерного оборудования зданий (сооружений) от преждевременного износа путем устранения мелких повреждений и неисправностей (СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий, сооружений электростанций и сетей).

Ремонт капитальный - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые (примечание - значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации). (ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения).

Ремонт по техническому состоянию - ремонт, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в нормативной документации, а объем и момент начала ремонта определяются техническим состоянием изделия (ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения).

Ремонт средний - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации (примечание - значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации). (ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения).

Ремонт текущий - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (примечание - для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта (ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения).

Ремонт электрических сетей капитальный 	- ремонт, выполняемый для восстановления первоначальных или близких к первоначальным характеристикам воздушных ЛЭП 0,38-1500 кВ, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов распределительных сетей 0,38-20 кВ или их составных частей  (СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий, сооружений электростанций и сетей. Утв. РАО "ЕЭС России" 25.12.2003).

Руководящие работники организации - работники, назначенные в установленном порядке в качестве заместителей руководителя организации, с определенными административными функциями и направлениями (главный инженер, вице-президент, технический директор, заместитель директора и т.д.) (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Руководители оперативные - категории работников из числа оперативного персонала, осуществляющих оперативное руководство в смене работой закрепленных за ними объектов (энергосистема, электрические станции, сети, объект) и подчиненные ему персоналом (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго России от 19.02.00 N 49).

Руководитель структурного подразделения	Работник, заключивший трудовой договор (контракт) с руководителем организации (работодателем) или назначенный им для управления деятельностью структурного подразделения (начальник, заведующий и т.п.) и его заместители 	(определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Руководитель организации - работник, осуществляющий прямое управление организацией независимо от формы собственности (далее – руководитель организации), имеющий право без доверенности осуществлять действия от имени организации, представлять ее интересы в любых инстанциях, включая и судебные 	(определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Руководитель организации - физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа (ст.273 Трудовой Кодекс РФ).

Секционированная система сборных шин (секционированная система шин) - система сборных шин, состоящая из нескольких секций (ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения»).

Секционирующий выключатель - выключатель, включенный между двумя секциями системы шин (МЭК 50(605)-83 «Международный электротехнический словарь. Глава 605»).

Секционирующий разъединитель - разъединитель, включенный последовательно между двумя секциями систем сборных шин для их разделения (МЭК 50(605)-83 «Международный электротехнический словарь. Глава 605»).

Секционный реактор - реактор, включаемый между секциями шин электроустановок (ГОСТ 18624-73 «Реакторы электрические. Термины и определения»).

Секция распределительного устройства - часть низковольтного комплектного устройства между двумя последовательными вертикальными перегородками (ГОСТ Р 51321.1-2000 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний).

Секция системы сборных шин (секция шин) - часть системы сборных шин, отделенная от другой ее части коммутационным аппаратом (ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения»).

Сеть заземления - часть заземляющего устройства, включающего заземлители и соединения между ними (МЭК 50(604)-87 «Международный электротехнический словарь. Глава 604»).

Сеть оперативного тока - электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции (подстанции) (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6).

Система сборных шин - комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6).

Средство индивидуальной и коллективной защиты работников - техническое средство, используемое для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения (ГОСТ  Р 12.0.007-2009; ст. 209 ТК РФ).

Средство индивидуальной защиты работающего - средство защиты, надеваемое на тело человека, или используемое им (ГОСТ 12.0.002-80).

Средство индивидуальной защиты глаз - средство индивидуальной защиты для предохранения глаз работающего от действия опасных и вредных производственных факторов (ГОСТ 23255-78).

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) - средство индивидуальной защиты для предохранения органов дыхания работающего от ингаляционного действия опасных и вредных производственных факторов (ГОСТ 23255-78).

Средство коллективной защиты работающего (СКЗ)  - средство защиты, конструктивно и (или) функционально связанное с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным помещением (зданием) или производственной площадкой (ГОСТ 12.0.002-80).

Средство коллективной защиты от воздействия механических факторов – средство защиты, исключающее воздействие на работающих опасных производственных факторов, вызываемых движением и (или) перемещением материального тела (ГОСТ 12.4.125-83).

Стандарты безопасности труда (СБТ) - правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда (ст. 209 ТК РФ).

Стандарты безопасности труда (СБТ) - документы, в которых в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики безопасности продукции, правила безопасного осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, а также требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке и правилам ее нанесения (Российская энциклопедия по охране труда, в трех томах - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006)

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) - комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда (ГОСТ 12.0.001-82 "Система стандартов безопасности труда. Основные положения").

Не путать!! Стандарты ССБТ (системы стандартов безопасности труда) не относятся к стандартам безопасности труда (СБТ)! (примечание автора).

Стандарт национальный (Российской Федерации) – национальный стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации стандарт, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг (примечания: 1. Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения; 2. В статье 2 Федерального закона "О техническом регулировании" данный термин используется без дополнительного признака "Российской Федерации". Этот признак введен для конкретизации более общего применяемого в международной практике термина "национальный стандарт" применительно к Российской Федерации). (ГОСТ Р 1.12-2004. "Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения").

Старший (к пункту 38.72) – член бригады, который назначен старшим при осмотрах ВЛ в труднопроходимой местности (болота, водные преграды, горы, лесные завалы) и в условиях неблагоприятной погоды (дождь, снегопад, сильный мороз), а также в темное время суток. Обязанности старшего в настоящих Правилах не определены (прим.автора).

Стержневой заземлитель - заземлитель в виде металлического стержня, вбиваемого в землю (МЭК 50(604)-87 «Международный электротехнический словарь. Глава 604»).

Структурные подразделения (подразделения) - функциональные единицы в структуре Общества, филиала: структурные  предприятия, департаменты, дирекции, службы, отделы, РЭС, участки, цехи, базы, действующие на основании положений об этих подразделениях (федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ).

Техническое обслуживание (ТО) - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Основные требования к ТО приведены в нормативных актах ОАО «РАО ЕЭС России»:

Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений

электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003;

РД 34.20.513. Типовая инструкция по организации обслуживания распределительных электрических сетей

0,38-20 кВ;

РД 153-34.3-20.662-98. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами.

РД 34.35.302-90. Типовая инструкция  по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и

электроавтоматики электростанций и подстанций;

РД 153-34.0-35.617-2001. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты,

электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ.

Техника безопасности - система организационных мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов (ГОСТ 12.0.002-80 "Система стандартов безопасности труда. Термины и определения", СТ СЭВ 1084-78 "Система стандартов безопасности труда").

Техническое обслуживание оборудования электростанций -  выполнение комплекса операций по поддержанию его работоспособного или исправного состояния, которые предусмотрены в конструкторских эксплуатационных или нормативных документах, а также необходимость в которых выявлена по опыту эксплуатации (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003, п. 2.2.1).

Техническое обслуживание электрических сетей - комплекс работ и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности линий электропередачи и подстанций (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003, п. 5.1.1).

Техническое обслуживание электрических сетей - комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности воздушных ЛЭП 0,38-1500 кВ, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов распределительных сетей 0,38-20 кВ или их составных частей (п.3.22 приложения №1 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»).

Технологическая карта (ТК) - организационно-технологический документ, разрабатываемый для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности (МДС 12-29.2006.Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты).

Трансформатор -  трансформа́тор (от лат. transformo — преобразовывать) — это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты (ГОСТ 16110-82. Трансформаторы силовые. Термины и определения).

Требования безопасности труда - требования, установленные законодательными актами, нормативно-техническими и проектными документами, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда и регламентирует поведение работающего (ГОСТ 12.0.002-80 "Система стандартов безопасности труда. Термины и определения").

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда (ст. 209 ТК РФ).

Трихлордифенил (ТХД)  – вещество, применяемое для пропитки диэлектриков, например конденсаторной бумаги (к пункту 36.4). Трихлордифенил (ТХД)  чрезвычайно опасное вещество (1-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"). Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб. м – менее 0,1; Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг – менее 15; Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг – менее 100; Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб. м – менее 500.

Удар электрический - возбуждение живых тканей организма протекающим через него электрическим током, проявляющееся в непроизвольных судорожных сокращениях различных мышц тела (Российская энциклопедия по охране труда. В 3 т. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006).

Указатель напряжения - устройство для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок (СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утв. Приказом Минэнерго РФ N 261 от 30.06.03).

Укрепление опоры с помощью растяжек (к пункту 38.5) - специальное раскрепляющее устройство для укрепления опоры, для навески которого не требуется подниматься по опоре.

УЗО – устройство защитного отключения (к пункту 8.6)- быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.

Все УЗО используются с одной важной целью – для защиты человека от поражения электрическим током при возникновении неисправности электрооборудования и отключения подачи энергии при непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями электроустановок во время утечки тока. Предохранит УЗО и от возгорания электропроводки при замыкании на корпус или на землю.

Кроме УЗО для защиты используют также дифференциальные автоматы, которые объединяют в своем конструктиве одновременно УЗО и автоматический выключатель.

Фидер (от англ. feeder — кормилец, кормушка, питатель) - это питающая линия, отходящая от шин подстанции.

Цвет безопасности - цвет, предназначенный для привлечения внимания человека к отдельным элементам производственного оборудования и (или) строительной конструкции, которые могут являться источниками опасных и (или) вредных производственных факторов, средствам пожаротушения и знаку безопасности (ГОСТ 12.0.002-80 "Система стандартов безопасности труда. Термины и определения").

Цвет сигнальный 	- цвет, предназначенный для привлечения внимания людей к непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам оборудования, машин, механизмов и (или) элементам конструкции, которые могут являться источниками опасных и (или) вредных факторов, пожарной технике, средствам противопожарной и иной защиты, знакам безопасности и сигнальной разметке (ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики).

Целевой инструктаж - указание по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающий категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, в последовательной цепи от работника, выдавшего наряд, отдавшего распоряжение, до члена бригады или исполнителя (пункт 10.7).

Целевой инструктаж - инструктаж, который  проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы; проведение экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.) (ГОСТ 12.0.004-90).

Часть токоведущая - часть электроустановки, нормально находящаяся под напряжением (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Часть нетоковедущая – часть электроустановки, которая  может оказаться под напряжением в аварийных режимах работы, например, корпус электрической машины (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Часть токоведущая опасная - токоведущий участок, который при определенных условиях может вызвать опасное поражение электрическим током (Российская энциклопедия по охране труда. В 3 т. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006).

Часть, не находящаяся под напряжением - конструктивная часть прибора, изготовленная из токопроводящего материала, которая при работе прибора не находится под напряжением или через нее не протекает ток (однако вследствие повреждения может оказаться под напряжением) (Российская энциклопедия по охране труда. В 3 т. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006).

Экранирующее устройство - средство коллективной защиты, снижающее напряженность электрического поля на рабочих местах в электроустановках, находящихся под напряжением (СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утв. Приказом Минэнерго РФ N 261 от 30.06.03).

Эксплуатация:

1. Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (примечание - эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт) (ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения).

2. Период существования тепловой энергоустановки, включая подготовку к использованию (наладка и испытания), использование по назначению, техническое обслуживание, ремонт и консервацию (Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утв. приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115).

Элегазовый выключатель  — это разновидность высоковольтного выключателя, коммутационный аппарат, использующий элегаз (шестифтористую серу, SF6) в качестве среды гашения электрической дуги; предназначенный для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме, в нормальных или аварийных режимах, при ручном дистанционном или автоматическом управлении (материал из Википедии — свободной энциклопедии).  Подробнее про выключатели серии SFMT; http://forca.ru/vyklyuchateli/elegazovye/100-sfmt-50e.html

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009-76 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины определения).

Электрические метки ("метки тока") - следы входа и выхода электрического тока при электротравме, представляющие собой резко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета размером от 1 до 5 мм с углублением в центре (Российская энциклопедия по охране труда. В 3 т. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006).

Электрическая сеть - совокупность  подстанций, распределительных устройств и соединяющих их   электрических линий,  размещенных  на  территории   района, населенного    пункта, и потребителей                           электрической энергии (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Электрозащитное средство – средство защиты, предназначенное для обеспечения электробезопасности (таблица к п.1.1.4 СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Электротравма - травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги (ГОСТ 12.1.009-76 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения").

Электротравматизм  - явление, характеризующееся совокупностью электротравм (ГОСТ 12.1.009-76 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения").

Электроустановки - машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенные для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии (пункт 1.3).

Электроустановка действующая - электроустановка  или   ее   часть,   которые находятся под  напряжением  либо  на  которые напряжение  может  быть   подано   включением коммутационных аппаратов (определение из ПОТРМ-016-2001; в настоящих Правилах данное определение отсутствует).

Электроустановки с простой и наглядной схемой – распредустройства (РУ) напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (пункт 5.7).

Ячейка распределительного устройства электрическая - часть электрической подстанции (распределительного устройства), содержащая всю или часть коммутационной и (или) иной аппаратуры одного присоединения (ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанций и электрической сети. Термины и определения»).

Ячейка (электрической) подстанции (распределительного устройства) - часть электрической подстанции (распределительного устройства), содержащая всю или часть коммутационной и (или) иной аппаратуры одного присоединения (по ГОСТ 24291-90). Подробнее см: http://forca.ru/knigi/arhivy/energeticheskie-sistemy-41.html

В электрической системе подстанции осуществляют соединения между различными связями; под термином «связь» здесь понимаются ветви сети, каждая из которых представлена воздушной линией, подземным кабелем или трансформатором (или даже преобразователем переменного тока в постоянный). Для соединения связей применяется система сборных шин, которые через отключающие аппараты позволяют разделять связи. Отключающий аппарат, так же как и аппаратура защиты и измерений, которые обычно находятся рядом со сборными шинами, образуют «ячейку». Существуют различные типы ячеек — открытая, герметичная, выкатная. Часто различают ячейки, соответствующие воздушной или подземной линии, называемые «ячейками отходящего фидера», и ячейки, соответствующие трансформаторам.

По функциональному назначению ячейки КРУЭ, например, могут быть линейные, шиносоединительные, трансформаторов напряжения и секционные, с одной или двумя системами сборных шин. Ячейки, отдельные модули и элементы допускают возможность компоновки КРУЭ по различным электрическим схемам. Ячейки состоят из трех полюсов, шкафов и сборных шин. В шкафах размещена аппаратура цепей сигнализации, блокировки, дистанционного электрического управления, контроля давления элегаза и подачи его в ячейку, питания приводов сжатым воздухом.

Определяющим фактором в выборе структуры подстанции является надежность сети и, следовательно, надежность соединений, т. е. место присоединения связей к системам сборных шин. Надежность зависит от числа сборных шин и связей, способов соединения их между собой. Она зависит также от природы выключающей аппаратуры, помещенной между каждой связью и системой сборных шин:

если это выключатель, то он способен отключать токи к. з.;

если это выключатель нагрузки, то он способен отключать только токи нагрузки (которые имеют меньшую величину по сравнению с токами к. з.);

если это отделитель, то им можно манипулировать только при отключенном напряжении, что требует переключений других аппаратов; отделитель обеспечивает отключение только той связи, в которую он включен.

Термин «подстанция» можно использовать в различных смыслах. Если это:

переключательный пункт, то он состоит из системы сборных шин и распределительных ячеек;

трансформаторная подстанция, то она состоит в действительности из двух переключательных пунктов (с различными напряжениями), соединенных (через соответствующие ячейки) с блоком трансформаторов;

питающий пункт, то он является частным случаем трансформаторной подстанции, в которой электроэнергия протекает в нормальном режиме всегда в одном и том же направлении; итак, питающий пункт является «источником» сети, которую он питает; отсюда и возникают специфичные проблемы обеспечения надежности.

Термин «распределительное устройство» означает в общем случае набор ячеек переключательного пункта СН или НН, особенно если это оборудование имеет уменьшенные габариты.

- СОКРАЩЕНИЯ

АГП - автомат гашения поля генератора (пункт 25.1).

АРМ - рабочее место, позволяющее оперативному персоналу, осуществляющему оперативное обслуживание электроустановок, дистанционно (с монитора компьютера) осуществлять управление коммутационными аппаратами, заземляющими ножами разъединителей и определять их положение, использовать выводимые на монитор компьютера схемы электрических соединений электроустановок, электрические параметры (напряжение, ток, мощность), а также считывать поступающие аварийные и предупредительные сигналы (пункт 17.2).

АСУ – средства сигнализации и технические средств автоматизированных систем управления (пункт 9.1).

ВЛС – воздушная линия связи (пункт 4.4.).

ЗРУ – закрытое распределительное устройство (пункт 3.4).

КВЛ – кабельная линия для передачи электроэнергии, состоящая из участков в воздушном и кабельном исполнении, соединенных между собой (пункт 4.4.).

КЛ -  кабельная линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла (пункт 4.12).

КЛС - кабельная линия связи (пункт 5.7).

КРУ - комплектное распределительное устройство (пункт 3.4).

КРУН - комплектное распределительное устройство наружной установки (пункт 6.14).

КРУЭ - комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (пункт 17.2). Элегазовый выключатель  — это разновидность высоковольтного выключателя, коммутационный аппарат, использующий элегаз (шестифтористую серу, SF6) в качестве среды гашения электрической дуги; предназначенный для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме, в нормальных или аварийных режимах, при ручном дистанционном или автоматическом управлении (материал из Википедии — свободной энциклопедии)

КТП - комплектная трансформаторная подстанция (пункт 30.1).

НУП - необслуживаемый усилительный пункт на оборудовании и установках средств связи, СДТУ (пункт 5.7).

НРП - необслуживаемый регенерационный пункт на оборудовании и установках средств связи, СДТУ (пункт 5.7).  Необслуживаемые усилительные пункты (НУП) и необслуживаемые регенерационные пункты (НРП) предназначены для компенсации затухания и коррекции сигналов на элементарных кабельных участках аналоговых и цифровых систем передач. (Минсвязи РФ. ОСТ 45.14-96.  Стандарт отрасли.  Пункты необслуживаемые усилительные и регенерационные. Общие требования безопасности; ОСТ 45.179-2001. Электроустановки необслуживаемых регенерационных пунктов волоконно-оптических линий передачи стационарные. Общие технические требования).

ОПУ - общеподстанционный пункт управления.

Общеподстанционные пункты управления (ОПУ) разработаны и используются для бесперебойной работы по передаче и распределению электроэнергии.  ОПУ представляет собой здание, в котором сосредоточена подстанционная аппаратура вспомогательных цепей релейной защиты, автоматики и управления, аппаратуры высокочастотной связи и телемеханики. ОПУ состоит из отдельных функциональных блоков, которые стыкуются между собой и собираются в отдельное помещение. В этом помещении смонтированы низковольтные комплектные устройства (НКУ) собственных нужд переменного и постоянного тока, устройства релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации.

В ОПУ предусмотрено все самое необходимое для штатного функционирования: электрическое отопление, освещение, вентиляция, а также осуществлен подвод кабелей и проводов внутренних связей.

ОРД - организационно-распорядительный документ (пункт 2.7).

ОРУ – открытое распределительное устройство (пункт 3.4).

ОУП - обслуживаемый усилительный пункт (пункт 41.18).

ПОР - проект организации работ (пункт 38.22).

ППР – проект  производства работ (пункты 4.4, 38.22 и другие).

РУ – распредустройство (пункт 3.4).

СДУ - средства дистанционного управления (пункт 9.1).

СДТУ - средства диспетчерского и технологического управления (пункт 6.17).

ТАИ - устройства тепловой автоматики, теплотехнических измерений (пункт 9.1).

ТК - технологическая карта.

ТП - трансформаторная подстанция (пункт 30.1).

ТХД – трихлордифенил (пункт 36.4).

УЗО – устройство защитного отключения (пункт 8.6).

ЭлУ - электролизная установка (пункт 26.1) (имеется ввиду электролизная установка получения водорода, требования к которой изложены в ПУЭ, глава 7.10 «Электролизные установки и установки гальванических покрытий» – прим.автора)

Устройство и принцип действия УЗО

Общий вид УЗО

Рис.1.

В принципе это просто быстродействующий выключатель. Принцип его работы основан на реакции датчика тока на изменение дифференциального тока в проводниках, по которым электроэнергия подается на электроустановку, для которой организована защита.

Основным узлом УЗО является дифференциальный трансформатор тока. По-другому его называют трансформатор тока нулевой последовательности. Как видно из рисунка 2, в данном случае он имеет три обмотки. Первичная и вторичная обмотки включены в фазный и нулевой провод соответственно, а третья обмотка – к пусковому органу, который выполняется на чувствительных реле или электронных компонентах. В зависимости от этого различают электромеханические и электронные УЗО.

Рис.2

В качестве датчика тока используют дифференциальный трансформатор тока, намотанный на тороидальном сердечнике. Пороговый элемент, который определяет при каком токе будет срабатывать УЗО, делают, как правило, на магнитоэлектрическом реле с высокой чувствительностью.

Релейные конструкции проверены временем и являются очень надежными. Однако в настоящее время появились и электронные УЗО, в которых роль порогового элемента отведена специальной электронной схеме. Реле приводит в действие исполнительный механизм, который собственно и разрывает электрическую цепь. Такой механизм представляет собой контактную группу, рассчитанную на максимально указанный в паспорте на УЗО ток, и пружинный привод, разрывающий цепь в случае внештатной ситуации.

Для тестирования исправности УЗО в его составе обычно имеется специальная цепь, которая искусственно создает утечку тока для срабатывания устройства, благодаря чему можно выполнять периодический контроль его исправности без вызова специалистов электролаборатории для проведения периодических электроизмерений.

Работает УЗО следующим образом:

В нормальном режиме, при отсутствии тока утечки, в цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока протекает рабочий ток нагрузки. Именно эти проводники образуют встречно включенные первичную и вторичную обмотки трансформатора тока. Данные токи будут равны по величине и противоположны по направлению: I1 = I2. Они наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но встречно направленные магнитные потоки Ф1 и Ф2. Получается, что результирующий магнитный поток равен нулю, ток в третьей (исполнительной) обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю и пусковой орган 2 находится в этом случае в состоянии покоя и УЗО функционирует в нормальном режиме.

При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроустройства , на который произошел пробой изоляции по фазной (первичной) обмотке трансформатора тока кроме тока нагрузки I1 протекает дополнительный ток - ток утечки (на схеме обозначен IΔ), являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным: I1-I2= IΔ). Получается, что токи у нас неравны, следовательно, неравны и магнитные потоки, которые уже не компенсируют друг друга. Из-за этого в третьей обмотке возникает ток. Если этот ток превышает установленное значение, то срабатывает пусковой орган, воздействует на исполнительный механизм 3. Исполнительный механизм, состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь, в результате чего установка отключается от сети. Для осуществления периодического контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена кнопка тестирования 4. Она включена последовательно с резистором. Номинал резистора подобран таким образом, что бы разностный ток был равен паспортному току утечки срабатывания УЗО (о параметрах УЗО поговорим позже). Если при нажатии на эту кнопку УЗО срабатывает, значит, оно исправно. Как правило, это кнопка обозначается «TEST» (На рис.3 обозначена «Т»).

Трёхфазные устройства защитного отключения работают примерно по такому же принципу, как и однофазные. В трехфазных УЗО через окно сердечника проходят четыре провода - три фазных и нулевой. Принципиальная электрическая схема простейшего трехфазного УЗО приведена на рисунке 4.

Трёхфазное УЗО включает в себя выключатель 1, которым управляет элемент 2, получающий сигнал на отключение с вторичной обмотки 3 трансформатора тока 4, сквозь окно которого проходят нулевой рабочий провод N и фазные провода L1, L2 и L3 (5). При равенстве нагрузки в нулевом и фазном (или в трех фазных) проводах их геометрическая сумма равна нулю (ток в фазном проводе однофазного УЗО течет в одном направлении, а ток в нулевом проводе точно такого же значения течет в противоположном направлении). Поэтому тока во вторичной обмотке трансформатора тока нет. При утечке тока на заземленный корпус электроприемника, а также при случайном прикосновении стоящего на земле или на токопроводящем полу человека к фазному проводу электрической сети, равенство токов в первичной обмотке трансформатора тока нарушится, поскольку по фазному проводу, помимо тока нагрузки, будет проходить ток утечки, и в его вторичной обмотке появится ток – точно так, как и рассматриваемом выше описании работы однофазного УЗО. Протекающий во вторичной обмотке трансформатора ток воздействует на управляющий элемент 2, который через выключатель 1 отключает потребителя от питающей сети. Внешний вид трёхфазного УЗО показан на рисунке 5:

Рис.4.

Для более ясной картины работы УЗО  на странице: http://operby.com/operativniku-polezno-znat.html размещен обучающий ролик  на 8 мин. 25 сек. (http://www.youtube.com/watch?v=bzvfH4hSzIE&feature=player_embedded ).

- ОСНОВНЫЕ ГОСТЫ, СОГЛАСНО КОТОРЫМ ОФОРМЛЯЮТСЯ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.

http://moysait1984.narod.ru/ofgost.html

Скачать все ЕСКД и СПДС одним архивом.

1. ГОСТ 2.004—88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.
Скачать
2. ГОСТ 2.104-68*.ЕСКД. Основные надписи. 
Скачать 
3. ГОСТ 2.105—95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
Скачать 
4. ГОСТ 2.109—73*. ЕСКД. Основные требования к чертежам. 
Скачать 
5. ГОСТ 2.301-68*. ЕСКД. Форматы.
Скачать 
6.ГОСТ 2.303-68*. ЕСКД. Линии.
Скачать 
7. ГОСТ 2.304—81*. ЕСКД. Шрифты чертежные.
Скачать 
8. ГОСТ 2.316—68*. ЕСКД.Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц.
Скачать 
9.ГОСТ 2.414—75*. ЕСКД.Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов.
Скачать 
10. ГОСТ 2.415—68*. ЕСКД. Правила выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками. 
Скачать 
11. ГОСТ 2.416—68*. ЕСКД.Условные изображения сердечников магнитопроводов. 
Скачать 
12.ГОСТ 2.701—84*. ЕСКД.(не действует) заменен на ГОСТ 2.701-2008Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 
Скачать ГОСТ 2.701-2008 
13.ГОСТ 2.702—75*. ЕСКД (НЕ ДЕЙСТВУЕТ ЗАМЕНЕН НА ГОСТ 2.702-2011) Правила выполнения электрических схем. 
Скачать ГОСТ 2.702-2011 
14.ГОСТ 2.705—70. ЕСКД. Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками. 
Скачать 
15. ГОСТ 2.709—89. ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах. 
Скачать 
16.ГОСТ 2.710—81*. ЕСКД.Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 
Скачать 
17.ГОСТ 2.721—74*. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.
Скачать 
18.ГОСТ 2.722—68*. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические. 
Скачать 
19.ГОСТ 2.723—68*. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители.
Скачать 
20.ГОСТ 2.726—68. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Токосъемники.
Скачать 
21.ГОСТ 2.727—68*. ЕСКД.Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители.
Скачать 
22.ГОСТ 2.728—74*. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы. 
Скачать 
23.ГОСТ 2.729—68*. ЕСКД.Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные.
Скачать 
24.ГОСТ 2.730—73*. ЕСКД.Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые.
Скачать 
25.ГОСТ 2.731—81*. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электровакуумные.
Скачать 
26.ГОСТ 2.732—68. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света.
Скачать 
27.ГОСТ 2.745—68*. ЕСКД.Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические.
Скачать 
28.ГОСТ 2.747—68*. ЕСКД.Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений. 
Скачать 
29.ГОСТ 2.755—87. ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения.
Скачать 
30.ГОСТ 2.756—76*. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств. 
Скачать 
31.ГОСТ 2.767—89*. ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле защиты. 
Скачать 
32.ГОСТ 2.768—90. ЕСКД.Обозначения условные графические в схемах. Источники электрохимические.
Скачать 
33.ГОСТ 21.101—97. СПДС. Основные требования к рабочей документации.(Заменен на ГОСТ Р 21.1101) 
Скачать ГОСТ Р 21.1101 
34.ГОСТ 21.110—95. СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий, материалов. 
Скачать 
35.ГОСТ 21.112—87. СПДС.Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения. 
Скачать 
36.ГОСТ 21.204—93. СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта.
Скачать 
37.ГОСТ 21.205—93. СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем.
Скачать 
38.ГОСТ 21.206—93. СПДС.Условные обозначения трубопроводов.
Скачать 
39.ГОСТ 21.403—80. СПДС.Обозначения условные графические в схемах." Оборудование энергетическое.
Скачать 
40.ГОСТ 21.404—85. СПДС.Автоматизация технологических процессов.
Скачать 
41.ГОСТ 21.501—93. СПДС.Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.
Скачать 
42.ГОСТ 21.508—93. СПДС.Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.
Скачать 
43.ГОСТ 21.601—79*. СПДС.Водопровод и канализация. Рабочие чертежи.
Скачать 
44.ГОСТ 21.602—79*. СПДС.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи.
Скачать 
45.ГОСТ 21.605—82*. СПДС. Сети тепловые (теплотехническая часть). Рабочие чертежи.
Скачать 
46.ГОСТ 21.607—82. СПДС.Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи.
Скачать 
47.ГОСТ 21.608—84. СПДС.Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.
Скачать 
48.ГОСТ 21.611—85. СПДС.Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации. 
Скачать 
49.ГОСТ 21.613—88. СПДС.Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.
Скачать 
50.ГОСТ 21.614—88. СПДС.Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.
Скачать 
51.ГОСТР 21.1101 2009 СПДС.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Скачать
52.СТ СЭВ 160-75 Обозначения условные графические линий электроснабжения и связи.
Скачать 
53.ГОСТ Р 21.1702-96. СПДС Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей.
Скачать 
54.ГОСТ 21.406-88 (1998) СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.
Скачать
55.Условные графические обозначения в схемах питания и секционирования и планах контактной сети и вл железных дорог. 1996 г. 
Скачать

56.  http://www.energowiki.ru/blog/Norma/100.html

ГОСТ 12.2.007.4-75 Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, КСО, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств.

- ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ. ПРИЕМЫ  И СРЕДСТВА ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА.

Обязанности работодателя по обучению оказанию первой помощи пострадавшим на производстве установлена в ТР РФ. Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Работодатель обязан обеспечить: обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ).

Приказом РАО "ЕЭС России" №497 от 07.08.2007 наряду с другими документами была введена в действие новая "Инструкция по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве" (утв. членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Техническим директором Б.Ф.Вайнзихером 21.06.2007г., согласована начальником ГНИИИ Военной медицины Министерства обороны РФ, академиком РАМН, членом корреспондентом РАН И.Б.Ушаковым, согласована Директором института Охраны труда и технического аудита д.т.н., профессором, заслуженным деятелем науки, В.Т.Медведевым, согласована Председателем Общественного объединения "Всероссийский электропрофсоюз" В.Н.Вахрушкиным, разработчики: В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова). Инструкция была разработана в соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом Российской Федерации и "Атласом добровольного спасателя", рекомендованным МЧС России для массового обучения населения, личного состава спасательных служб, персонала опасных видов производства и транспорта навыкам оказания первой медицинской помощи на месте происшествия.

Этим же приказом в РАО "ЕЭС России" отменено действие РД 153-34.0-03.702-99 "Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве".

В этот же период действовала "Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве", которая полностью повторяла содержание РД 153-34.0-03.702-99.

В 2012 году «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» (разработана в соответствии с программой курса "Основы медицинских знаний", рекомендованного Министерством образования Российской Федерации, и "Курса медицинской подготовки спасателей", одобренного Медицинским управлением МЧС России, разработчики: В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова; согласована письмо Департамента научно-исследовательских и образовательных медицинских учреждений Минздрава России от 28.06.1999 № 16-16/68) была отозвана письмом Минздравсоцразвития России от 29.02.2012 № 14-8/10/2-1759. Этим же письмом рекомендовано при оказании первой помощи руководствоваться учебным пособием «Алгоритмы первой помощи» и учебником «Первая помощь». Данные материалы имеют огромный объем и неприменимы в практических условиях реального производства.

Никаких внятных разъяснений, следует ли работодателю (до утверждения новой инструкции по оказанию первой помощи и во избежание претензий органов государственного надзора) временно выдавать работникам в качестве мобильной памятки  приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой помощи», можно и нужно ли предприятиям самостоятельно разрабатывать инструкции по оказанию первой помощи, из Минтруда РФ так и не поступило.

При спуске пострадавшего с опоры необходимо руководствоваться «Инструкцией по спуску пострадавшего с опоры воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кв включительно» (утв. Минэнерго 10.10.1979г., согласована зав. отделом охраны труда ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности А.С.Горошкевичем 6 июля 1979 г. письмо N 04/25-80/п) (http://docs.cntd.ru/document/1200035517 ); (http://www.atis-ars.ru/txt/?mode=ajar&section_id=40&namefile=%D0%A0%D0%94+34.03.701.html ).

Кроме указанных выше Инструкций в настоящее время существуют следующие материалы по оказанию первой помощи:

- Алгоритмы первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях». Учебное пособие для водителей (М., 2009.-30с.).

- Оказание первой помощи пострадавшим. Практическое пособие (МЧС РФ, М., 2010).

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях в энергоустановках и на опасных производственных объектах (МИЭиЭ, Национальный центр обучения навыкам оказания первой помощи «Школа Бубнова», М.,2013г.).

- Перечень мероприятий по оказанию первой помощи (прил. 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 N 24183).

- Памятка. Порядок неотложных действий граждан, не имеющих специальной медицинской подготовки, при внезапной смерти человека в их присутствии, при сердечном приступе и остром нарушении мозгового кровообращения (Методические  рекомендации, утвержденные Главным специалистом по профилактической медицине Минздрава России С.А.Бойцовым - письмо Минздрава РФ от 1 февраля 2013 г. N 14-1/10/2-568 «Организация проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения»).

- Атлас добровольного спасателя. Первая медицинская помощь на месте происшествия (В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова).

- Основы медицинских знаний (учебно-практическое пособие по оказанию первой медицинской помощи на месте происшествия после несчастного случая на дороге, в быту или на производстве, после катастрофы или теракта) (В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова. 2005 г., 252 с. Формат 70х100/16).

- Оказание первой помощи пострадавшим. Практическое пособие от МЧС России ("Российская газета" - Неделя №5371 (292), 25.12.2010г.); http://www.mchs.gov.ru/library/item/442145

- Новый учебник первой помощи (http:/allfirstaid.ru/node/373 ; информацию об учебнике см. ниже)

Полнотекстовые издания по оказанию первой помощи.

- Михайлова Ю.В., Сон И.М., Дежурный Л.И., Халмуратов А.М.  Система первой помощи. Принципы создания и функционирования в Российской Федерации. Информационно-аналитический вестник «Социальные аспекты здоровья населения»,  - 2008, №1

- Дежурный Л.И., Халмуратов А.М., Лысенко К.И. Факторы, определяющие оказание первой помощи пострадавшим в ДТП водителями транспортных средств. Журнал «Проблемы управления здравоохранением», - 2009, - № 1, - с.81 -85.

- Лысенко К.И., Дежурный Л.И., Халмуратов А.М. Анализ причин низкой частоты и качества оказания первой помощи пострадавшим в ДТП водителями транспортных средств «Медицинский вестник МВД», 2009, - №2, - с.9-13.

- Дежурный Л.И., Неудахин Г.В., Лысенко К.И. Информация о первой помощи в сети Интернет. Журнал «Врач и информационные технологии», - 2010, - № 5, - с.37-40.

- Некоторые организационно-правовые аспекты системы оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП / Артамошина М.П. // Бюл. Национал. науч.-исслед. ин-та обществ. Здоровья. – 2007. - № 1. – С. 47-51.

- Приемы оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях: Учебное пособие для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий / Борисенко Л.В., Акиньшин А.В., Власенко В.А., Науменко К.В., Разумовская Е.А., Шабанов В.Э. – М.: ФГУ «ВЦМК «Защита», 2007. – 74 с.

- Приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях: Памятка для водителей / Борисенко Л.В., Власенко В.А., Науменко К.В., Разумовская Е.А., Шабанова В.Э., Акиньшин А.В. – М.: ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава, 2007. – 16 с.

- Виды медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях при дорожно-транспортных и других происшествиях / Гончаров С.Ф., Рябинкин В.В., Макаров Е.П. // Мед. Катастроф. – 2008. - № 2. – С. 5-7.

- Методика анализа эффективности системы организации оказания  экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях: Кудрявцев Б.П., Осадчий К.Н. – М.: ФГУ «ВЦМК «Защита». – 2008. – 38 с.

- Оказание сотрудниками ГИБДД медицинской помощи пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия: Методические рекомендации / Борисенко Л.В., Шабанов В.Э., Гаркави А.В., Чепляев А.А., Поярков А.М. – М.: ФГУ «ВЦМК «Защита». – 2008. – 14 с.

- 40. Анализ значимости фактора времени оказания  помощи на догоспитальном этапе для исхода у пострадавших шокогенмыми травмами / Короткевич И.А., Мирошниченко А.Г., Стожаров В.В., Климанцев С.А. // Скорая мед. помощь. - 2008. - № 2. - С. 12-17

- 50. Первая медицинская помощь на посту ГИБДД / Мельникова О.А. // Мед. помощь. - 2008. - № 6. - С. 41-42.

- 54. Совершенствование медико-организационных мероприятий оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях: Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Ганжурова Б.Ц. - М.: ЦНИИ организ. информатизации здравоохр. ФА по здравоохр. и соц. развитию. 2008. - 26 с.

- Дежурный Л.И., Ганжурова Б.Ц., Назаров В.И. Основные принципы создания системы первой помощи в Российской Федерации Журнал «Проблемы управления здравоохранением», - 2008, - №3, с.5-8.

- Дежурный Л.И. Слабое звено. Что необходимо для построения в нашей стране системы оказания первой помощи при травмах и неотложных состояниях? Медицинская газета. - № 64 27.8.2008 с.6.

- Дежурный Л.И., Рожков С.А., Чурсин А.А., Чурсанова А.В. Терминология помощи пострадавшим, оказываемой на месте происшествия. Журнал «Менеджер здравоохранения», - 2008, - №10, - с.37-39.

- Дежурный Л.И., Лысенко К.И., Батурин Д.И. Современные проблемы обучения правилам оказания первой помощи в России. Социальные аспекты здоровья населения. - 2009. - 2 -

- Лысенко К.И., Дежурный Л.И., Неудахин Г.В. Медицинские, экономические и юридические характеристики специальных медицинских укладок для оснащения автомашин, стационарных постов и вертолетов дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России. «Медицинский вестник МВД», - 2009, - №3, - с.2-5.

- Лысенко К.И., Дежурный Л.И., Батурин Д.И. Проблемы, возникающие при изучении вопросов первой помощи участникам дорожного движения пострадавшим в ДТП. «Медицинский вестник МВД», - 2009, - № 4, - с.7-11.

- Дежурный Л.И., Лысенко К.И., Халмуратов А.М., Батурин Д.И. Организация обучения правилам оказания первой помощи Журнал «Менеджер здравоохранения», - 2009, - №7, - с.26-30.

- Дежурный Л.И. Травматизм и смертность на дорогах: где начинается и где заканчивается зона ответственности здравоохранения. Интервью. Журнал «Менеджер здравоохранения», - 2009, - №8, - с.30-37.

- Дежурный Л.И., Лысенко К.И., Закурдаева А.Ю. Защита от юридической ответственности водителей и сотрудников МВД в случае неумышленного причинения вреда пострадавшему при оказании первой помощи. Международный и российский опыт. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование организации оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и профилактика отдаленных последствий травм». Москва, 19-20 октября 2009 года, С. 122-125.

- Дежурный Л.И., Лысенко К.И., Неудахин Г.В. Укладки для вертолетов МВД. Предложения по разработке и утверждению. Сборник материалов однодневного методического семинара «Оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с применением вертолетной авиации, 22 октября 2009 года, С. 73-75.

- Дежурный Л.И., Шувалова Е.А., Лысенко К.И., Закурдаева А.Ю., Батурин Д.И. Принципы защиты от юридической ответственности лиц оказывающих первую помощь пострадавшим в международном и российском законодательстве. Журнал «Менеджер здравоохранения», - 2010, - № 6, - с.34-40.

- Дежурный Л.И., Неудахин Г.В., Лысенко К.И., Пахомов П.В. Российские интернет-ресурсы по первой помощи: запутать или помочь? Журнал «Менеджер здравоохранения», - 2010, - № 9, - с.36-39.

- Дежурный Л.И., Лысенко К.И., Халмуратов А.М. Актуальные вопросы обучения правилам оказания первой помощи Журнал «Проблемы управления здравоохранением» 2010, - № 3, - с.86-89.

- Дежурный Л.И., Шувалова Е.А., Лысенко К.И., Батурин Д.И. Система первой помощи, как одна из задач обеспечения безопасности дорожного движения. Материалы 9-ой международной научно-практической конференции «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах» Санкт-Петербург, 23 - 24 сентября 2010, С. 93-95

- Лысенко К.И., Дежурный Л.И., Артамошина М.П., Шувалова Е.А., Батурин Д.И. Международный опыт профессиональной подготовки водителей транспортных средств и сотрудников экстренных служб правилам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Материалы 9-ой международной научно-практической конференции «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах» Санкт-Петербург, 23 - 24 сентября 2010, С. 465-470.

- Дежурный Л.И., Лысенко К.И., Шувалова Е.А., Закурдаева А.Ю. Подсистема оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Материалы 9-ой международной научно-практической конференции «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах» Санкт-Петербург, 23 - 24 сентября 2010, С. 474-476.

- ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В СХЕМАХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

# (из ПОТРМ-016-2001)

| Рис.1 | Рис.2 | Рис.3 |
| --- | --- | --- |

Рис.1. Пример установки заземления при работе на электродвигателе

Рис.2. Пример установки заземлений при работе на силовом двухобмоточном трансформаторе

Рис.3. Пример установки заземлений при работе на секционном реакторе и его выключателе

| Рис.4. Подстанция по схеме мостика. Пример установки заземлений при работе на линейном разъединителе трансформатора №2 и на выключателе перемычки | Рис.5. Блок генератор-трансформатор. Пример установки заземлений при работе на генераторе, блочном трансформаторе и трансформаторе собственных нужд |
| --- | --- |

Рис.6.1. Пример установки заземления на ВЛ 35 кВ с подстанцией на ответвлении в соответствии с п.3.6.1 ПОТРМ-016-2001 (заземления на рабочем месте не показаны): 1 - рабочее место (участок работы)

Выписка из ПОТРМ-016-2001 - к рисунку 6.1:

3.6.1. ВЛ напряжением выше 1000 В должны быть заземлены во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия. Допускается:

ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями;

ВЛ напряжением 6-20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре. В остальных РУ этого напряжения и у секционирующих аппаратов, где ВЛ отключена, допускается ее не заземлять при условии, что на ВЛ будут установлены заземления между рабочим местом и этим РУ или секционирующими аппаратами. На ВЛ указанные заземления следует устанавливать на опорах, имеющих заземляющие устройства.

На ВЛ напряжением до 1000 В достаточно установить заземление только на рабочем месте.

Рис.6.2. Пример установки заземления на ВЛ 35 кВ с подстанцией на ответвлении  в соответствии с п.3.6.1 ПОТРМ-016-2001 (заземления на рабочем месте не показаны): 1 - рабочее место (участок работы)

Рис.7. Пример установки заземлений на ВЛ 10 кВ в соответствии с п.3.6.1 ПОТРМ-016-2001 переносное заземление установлено на опоре, оборудованной заземляющим устройством (заземления на рабочем месте не показаны): 1 - источник питания; 2 - опора; 3 - ответвления; 4 - рабочее место (участок работы)

Рис.8. Пример установки заземлений при соединении (разрыве) петель на анкерной опоре ВЛ  под наведенным напряжением в соответствии с п.4.15.44 ПОТРМ-016-2001

Выписка из ПОТРМ-016-2001 по установке заземлений на ВЛ под наведенным напряжением.

4.15.44. В случаях наличия на отключенных ВЛ и ВЛС наведенного напряжения перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) необходимо выровнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов осуществляется путем соединения проводником этих участков или установкой заземлений по обе стороны разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).

Пункт 4.14.44 ПОТРМ-016-2001 дословно соответствует п. 38.46 Правил, утв. приказом Минтруда от 24 июля 2013г. № 328н.

Выписки из раздела XXXVIII «Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи»  Правил (утв. приказом Минтруда от 24 июля 2013г. № 328н) по установке заземлений на ВЛ под наведенным напряжением.

38.44. Все виды работ на ВЛ (участках линий) под наведенным напряжением более 25 В при заземлении ВЛ в РУ или отсутствии электрической связи рабочего места с РУ, связанные с прикосновением к проводу (грозозащитному тросу), проводящим частям машин, механизмов, такелажа должны выполняться по технологическим картам или ППР, предусматривающим отключение и заземление ВЛ во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия с заземлением проводов всех фаз (грозозащитных тросов) на рабочих местах каждой бригады и выполнением одного или нескольких следующих мероприятий для обеспечения безопасного производства работ:

уравнивание и выравнивание потенциалов путем заземления проводов (грозозащитных тросов), а также применяемых машин, такелажа, приспособлений и механизмов, в том числе рабочих площадок подъемников (вышек) на один заземлитель;

использование электрозащитных средств в зависимости от величины наведенного напряжения (диэлектрические перчатки, штанги, специальные изолирующие устройства и инструмент);

применение комплектов для защиты от наведенного напряжения.

Установка и снятие заземления на рабочем месте ВЛ под наведенным напряжением осуществляется после ее заземления в РУ стационарными заземляющими ножами, а на электрически не связанных с РУ участках ВЛ (при монтаже, демонтаже провода, работе в анкерном пролете с рассоединением анкерных петель и пр.) после установки заземлений со всех сторон зоны работ в местах электрически связанных с рабочими местами и имеющих удаление от места производства работ для исключения ошибочного или самопроизвольного снятия этих заземлений, ослабления контактов присоединения заземления.

38.45. При невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящейся под наведенным напряжением, в соответствии с требованиями пункта 38.44 Правил разрешается производить работы с выполнением следующих мероприятий:

выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется;

ВЛ (участок) заземляется только в одном месте (на месте работы бригады) или на двух смежных опорах. При снятии переносных заземлений по окончании работ сначала необходимо отсоединить струбцины заземления от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от заземлителя. Допускается работа только с опоры, на которой установлено заземление, или в пролете между смежными заземленными опорами;

установка (снятие) переносного заземления на рабочем месте производится с помощью изолирующей штанги с дугогасящим устройством или после временного заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны быть отключены только после установки (снятия) заземления на рабочем месте;

работы производятся с применением комплектов для защиты от наведенного напряжения.

38.46. Перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) необходимо выровнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов осуществляется путем соединения проводником этих участков или установкой заземлений по обе стороны разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).