«УТВЕРЖДАЮ»

Главный  инженер  ОАО  «_____»

_________________ФИО.

«_____»__________________2009  г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по  эксплуатации  и  ремонту  зданий  и  сооружений

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящая  инструкция  разработана  на  основании  «Положения о  проведении  планово-предупредительного  ремонта производственных  зданий  и  сооружений»,  утвержденного  Госстроем  СССР  №  279  в  1973  году.

2.Инструкция  предусматривает  обеспечение  сохранности   производственных  зданий  и  сооружений  путем  надлежащего  ухода  за  ними,  правильного  их  содержания и эксплуатации, своевременного  и  качественного  ремонта  их.

2. НАДЗОР  ЗА  СОХРАННОСТЬ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1.Производственные  здания  и  сооружения  в  процессе  эксплуатации  должны  находиться  под  систематическим  наблюдением  инженерно-технических  работников, ответственных  за  сохранность  этих  объектов.

2.2.Ответственные  за  эксплуатацию  зданий  и  сооружений  назначаются   распоряжением  главного  инженера или  приказом  по  управлению  из  числа  инженерно-технических  работников.

2.3.Они  являются  ответственными за  правильную  эксплуатацию,  сохранность  и  своевременный  ремонт,  закрепленных  за  подразделением  зданий   или  отдельных  помещений.

2.4.Кроме  систематического  наблюдения  за  эксплуатацией  зданий,  все  производственные  здания  и  сооружения  подвергаются   периодическим  техническим  осмотрам: общим  и  частным.

2.5.При  общем  осмотре  обследуются  все  здания  и  сооружения  в  целом, включая  все  конструкции,  инженерное  оборудование,  различные  элементы  отделки   и  все  элементы  внешнего  благоустройства.

2.6.При  частном  осмотре  обследованию  подвергаются  отдельные  здания   или  отдельные  конструкции, или  виды  оборудования  (фермы,  балки   здания,  колодцы  на  канализационной    или  водопроводной  сети  и  т.д.).

2.7.Очередные  общие  технические  осмотры  зданий  проводятся  два  раза  в  год  - весной  и  осенью.

2.8.Весенний  осмотр  проводится  после  таяния  снега. Этот  осмотр  должен  иметь  своей  целью  освидетельствование  состояния  здания  и  сооружения  после  таяния  снега   или  зимних  дождей.

При  весеннем  осмотре  уточняются  объемы  работ  по  текущему  ремонту  зданий  и  сооружений,  выполняемому  в  летний период,  и  выявляются  объемы  работ  по  капитальному  ремонту  для  включения  в  план  следующего  года.

При  весеннем  техническом  осмотре  необходимо:

- тщательно  проверить  состояние  несущих и  ограждающих   конструкций  и  выявить  возможные  повреждения  их  в  результате   атмосферных  и  других  воздействий;

- установить  дефектные  места, требующие  длительного  наблюдения;

- проверить  механизмы  и  открывающиеся  элементы  окон, фонарей, дверей

и  других  устройств;

- проверить  состояние  и   привести  в  порядок водостоки, отмостки, и  ливнеприемники.

2.9.Осенний  осмотр  проводится  с  целью  проверки подготовки  зданий   к  зиме.  К  этому  времени  должны  быть  закончены  все  летние  работы  по  текущему  ремонту.

2.10.При  осеннем  техническом  осмотре  необходимо:

- тщательно  проверить  несущие  и  ограждающие  конструкции  зданий, состояние  антикоррозийной  защиты  их   и  принять  меры  по  устранению  всякого  рода  щелей  и  зазоров;

- проверить  подготовленность  покрытий  зданий  к  удалению  снега  и  необходимых  для  этого  средств, а  также  состояние  желобов  и   водостоков;

- проверить  исправность  и  готовность  к  работе  в  зимних  условиях  открывающихся  элементов  окон, фонарей, ворот,  дверей  и  других  устройств.

2.11. Кроме  очередных  осмотров  могут  быть  внеочередные  осмотры  зданий  после  стихийных  бедствий  (пожаров,  ураганных  ветров,  больших  ливней  или  снегопадов, после  колебаний  поверхности  земли   или  аварий).

2.12. Результаты  всех  осмотров  оформляются  актами, в  которых  отмечаются  обнаруженные  дефекты , указываются  необходимые  меры  и  сроки  их устранения  и  заносятся  в  «Технический  журнал  по  эксплуатации  зданий  и  сооружений»,  который  хранится  у  ответственного  за  эксплуатацию  и   сохранность  зданий  и  сооружений.

2.13.Максимальные  сроки  устранения  неисправностей  при  выполнении  непредвиденного  текущего  ремонта  отдельных  частей  производственных  зданий  указаны  в  приложении  № 1.

3.ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ  РЕМОНТОВ

3.1.Капитальный  ремонт  зданий  и   сооружений  проводится   ежегодно  в  соответствии  с  план-графиком,  утвержденным  руководителем   управления  или  главным  инженером   силами  привлеченных  организаций. Годовые  планы  капитального  ремонта  на  предстоящий  год  должны  быть  увязаны  с  планами  обеспечения  этих  работ  материалами.

3.2.Текущий  ремонт осуществляется  ежегодно  на  основании  графиков  ППР, утвержденных  главным  инженером,  в  соответствии   с  результатами  осмотра  зданий. Перечень  работ  по  текущему  ремонту  зданий  перечислен  в  приложении   № 2.

3.3.Перечень  работ  по  капитальному  ремонту  зданий  и   сооружений  перечислен  в  приложении  № 3.

3.4.При  капитальном  ремонте  зданий  ведутся  работы  в  соответствии  со  сметами, утвержденными  руководителем  управления.

4.ТРЕБОВАНИЯ  ПРАВИЛ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

##### К   СОДЕРЖАНИЮ  ЗДАНИЙ

4.1.При  наблюдении  за  сохранностью  зданий   и  сооружений  необходимо:

- поддерживать  в  надлежащем  состоянии  планировку  земли  у  здания  и  сооружения  для  отвода  атмосферной  воды. Поверхность  земли  должна  иметь  уклон  от  стен  здания. Отмостки  вокруг  здания  должны  быть  в  исправном  состоянии;

- не  допускать  складирование  материалов,  отходов  производства  и  мусора, а  также  устройства  цветников  и  газонов  непосредственно  у  стен  здания;

- следить  за   исправным  состоянием    кровли  и  устройства  по  отводу  атмосферных  и  талых  вод  с  крыши  здания;

- своевременно  удалять  снег  от  стен  и  покрытий  зданий  и   сооружений,  при  очистке  кровли  запрещается  применять  ударные  инструменты,  вызывающие  порчу  кровельных  материалов;

- не  допускать  выброса  у   стен  здания отработанных  воды  и  пара;

- не  допускать  распространения  в  зданиях    сырости,  возникающей  из-за  повреждения  гидроизоляции   фундаментов;

- следить  за  исправным  состоянием  внутренних сетей  водоснабжения, канализации    и  теплоснабжения,  не  допуская  течи  в  соединениях  и  через  трещины  стенок  труб, фасонных  частей  и  приборов.

4.2. Щели  между  отмостками (тротуарами) и  стенами  зданий  расчищать  и    заделывать  горячим  битумом, смолой,  асфальтом,  или  мягкой  глиной.

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

5.1.Допускать  установку,  подвеску  и  крепление  к  строительным  конструкциям  грузоподъемных  приспособлений:  кранов,  стеллажей  и  других  устройств,  не  предусмотренных  проектом.

5.2. Допускать  излишние  нагрузки  на  строительные  конструкции  за  счет  временных  устройств  и  приспособлений  при  производстве  строительных  и  монтажных  работ,  а  также  другие  не  предусмотренные  проектом  динамические  нагрузки.

5.3.Допускать неисправное  состояние  кровли  и  устройства  по  отводу  атмосферных  и  талых  вод.

5.4. Допускать  выброс  у  стен  здания  отработанной  воды,  пара, масел  и  газов,  влияющих  на  состояние  ограждающих  конструкций.

5.5.Эксплуатация  неисправных  внутренних   сетей   водоснабжения,  канализации  и  теплоснабжения, не  допускать  течи  в  соединениях  и  через  трещины  стенок  труб,  фасонных  частей  и   приборов.

5.6. Нарушать  установленный  проектом  температурно-влажностный  режим,  следить  за  нормальной  работой  вентиляционных  систем  в  зданиях.

5.7. Иметь  щели  и  неплотности  примыкания  кровель  к  стенам, парапетам,  трубам  и  другим  конструкциям.

5.8. Эксплуатировать  конструкции  с  поврежденными  болтовыми  соединениями  узлов   и  нарушенными  сварными  швами  или  при  недостаточном их  фактическом  количестве  по  сравнению  с  проектом.

5.9. Установка  лестниц,  подвеска  и  крепление  технологического  оборудования,  транспортных  средств,  трубопроводов  и  других  устройств,  не  предусмотренных   проектом  к  строительным  конструкциям.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Ответственность  за  правильную  техническую  эксплуатацию  зданий и  сооружений  несут  должностные  лица  из  числа  инженерно-технических  работников.

Главный  механик                                                ФИО

Инженер  по  охране  труда                                 ФИО

###### Приложение  № 1

МАКСИМАЛЬНЫЕ   СРОКИ    УСТРАНЕНИЯ    НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  НЕПРЕДВИДЕННОГО  ТЕКУЩЕГО  РЕМОНТА

ОТДЕЛЬНЫХ  ЧАСТЕЙ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ЗДАНИЙ

№№                     Вид  неисправностей                                        Максимальный  срок

п/п                                                                                                    выполнения  ремонта

КРОВЛЯ:

1.     Свищи  в  отдельных  местах  кровли  или  сорванные            1  сутки

ветром  отдельные  элементы  кровли

2.     Повреждение  водосточных  труб, воронок, колеи                   5  суток

СТЕНЫ  И  ФАСАДЫ:

3.     Нависающие  и  теряющие  связь  со  стенами  отдельные      1  сутки

кирпичи  в  кладке,  отслаивающаяся  штукатурка  и  лепные

элементы  архитектурного  оформления

ПОЛЫ:

4.     Разрушение  или  выпадание  отдельных  элементов               3   суток

торцевых  шашек  метлахских  или  цементных  плиток

ОКОННЫЕ  И  ДВЕРНЫЕ  ЗАПОЛНЕНИЯ:

- Разбитые  стекла  и  сорванные  створки  оконных

переплетов  и  форточек:

-  в  зимнее  время                                                                        1  сутки

-  в  летнее  время                                                                         3  суток

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ:

6.    Течи  в  водопроводных  кранах,  в  кранах  бачков  при         3  суток

унитазах  и  писсуарных  кранах;

7.    Течи  в  стояках  внутренних  водостоков.                                 1  сутки

8.    Неисправности  аварийного  порядка  в  трубопроводах          немедленно

водопровода, газоснабжения  и  нагревательных  приборах

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:

9.    Неисправности  аварийного  порядка (короткое  замыкание,   немедленно

обрыв  проводов  им  пр.)

###### Приложение  № 2

ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ  ПО  ТЕКУЩЕМУ  РЕМОНТУ  ЗДАНИЙ  И

СООРУЖЕНИЙ  ПО  ЗДАНИЯМ

1.Фундаменты:

- Восстановление  планировки  около  здания.

- Ремонт  отмостки  вокруг  здания  с  восстановлением  до  20%  общей  площади  отмостки.

- Смена  отдельных  кирпичей в  ограждении  наружных  приямков  около  подвальных  помещений.

- Постановка  на  раствор  отдельных  ослабевших  кирпичей  в  фундаментных  стенах  с  внутренней  стороны  подвальных  помещений.

- Расчистка  и  заделка  неплотностей  в  сборных  и  монолитных  бетонных  фундаментных  стенах.

- Ремонт  облицовки  фундаментных  стен  со  стороны  подвальных  помещений,  перекладка  не  более  2%  кирпичной  кладки  облицованной  поверхности.

- Ремонт  штукатурки  фундаментных  стен  со  стороны  подвальных  помещений  в  объеме  не  более  5%  общей  площади   оштукатуренных  фундаментных  стен.

2.Стены   и  колонны

- Постановка  на  раствор  отдельных  ослабевших  и  выпавших  кирпичей.

- Расшивка  раствором  мелких  трещин  в  кирпичных  стенах.

- Восстановление  защитного  слоя  арматуры  железобетонных  колонн  и  панелей.

- Расчистка  и  тщательная  заделка  вертикальных  и  горизонтальных  стыков  крупноблочных  и  крупнопанельных  стен  в  местах  повышенной  продуваемости  и  проникания  атмосферной  влаги.

- Ремонт  каменной  облицовки  цоколя  в  объеме  до  10%  общей  площади  облицовки.

- Укрепление  сжимов,  ранее  установленных  на  деревянных  стенах.

- Проконопатка  отдельных    мест  в  рубленых  стенах.

- Установка  защитных  уголков  на  кирпичных  и  бетонных  колоннах.

3.Перегородки

- Укрепление  существующих  перегородок  постановкой  ершей, клиньев  и др.

- Заделка  отверстий и  просветов  верхней  части  перегородок  при  осадке  их, а  также  в  местах  примыкания  к  стенам.

- Постановка  на  растворе  отдельных  ослабевших  кирпичей  в  перегородках.

- Смена  отдельных  порванных  сеток  в  деревянно-сетчатых  перегородках.

- Сплачивание  чистых  дощатых  перегородок.

- Смена  разбитых  стекол  в  остекленной  части  перегородок.

4.Крыши  и  покрытия

1.Усиление  стропильных  ног  нашивкой  обрезков  досок  или  других  дополнительных   креплений.

2.Постановка  дополнительных  болтов  и  скоб в  местах  ослабевших  сопряжений,  стыков  и  пр.

3.Мелкий  ремонт  деревянных  ферм  покрытия  (подтягивание  болтов).

4.Возобновлние  защитного  слоя  в  местах  оголенной  арматуры  железобетонных  конструкций  (ферм,  балок,  плит  покрытия).

5.Мелкий  ремонт  устройства  закрывания  и  открывания  световых  фонарей.

6.Антисептическая  и   противопожарная  защита  деревянных  конструкций.

7.Ремонт  слуховых  окон.

8.Возобновление  или  ремонт  выходов  на  крышу.

9.Укрепление  фальцев  и  обжимка  гребней  в  стальной  кровле  с  промазкой  гребней  и  свищей  замазкой.

10.Постановка  разного  рода  заплат  на  стальной  кровле.

11.Ремонт  металлической  кровли  отдельными  местами  со  сменой  до 10%  кровли  общей  площади  покрытия.

12.Смена  отдельных  плиток  в  черепичной  и  других  видах  кровли  из  отдельных  плиток.

13.Ремонт  отдельных  мест  кровли  из  рулонных  материалов  с  перекрытием  до  10%  общей  площади  покрытия.

14.Ремонт  отдельными  частями  настенных  желобов  и  карнизных  спусков.  Закрепление  сорванных  стальных  листов.

15.Ремонт  или  возобновление  покрытий  вокруг  дымовых  труб  и  других  выступающих  частей  на  крыше.

16.Укрепление  стальных  парапетов,  ремонт  оголовков  вентиляционных  шахт  газоходов, канализационных  стояков  и  других  выступающих  частей  на  крыше.

17.Восстановление  и  ремонт  стремянок  на  крыше.

18.Периодическая  окраска  стальной  кровли.

19.Периодическая  промазка  рулонных  кровель  нефтебитумной  мастикой.

20.Ремонт  воронок  внутренних  водостоков.

5.Перекрытия  и   полы

1.Восстановление  защитного  слоя  железобетонных  конструкций  (прогонов,  балок  и  плит).

2.Дополнительное  утепление  промерзающих  металлических  балок.

3.Заделка  выбоин  в  цементных,  бетонных  и  асфальтовых  полах (до  10%  общей  площади).

4.Замена  отдельных  шашек  в  торцевых  полах (до  10 %  общей  площади).

5.Замена  поврежденных  и  вставка  выпавших  плиток  в  керамических,  цементных  и  мраморных   полах.

6.Сплачивание  дощатых  полов.

7.Подклейка  отдельных  отставших  мест  полов  из  линолеума.

8.Мелкий  ремонт   паркетных   полов  с  переклейкой  имеющихся  на  месте  клепок  и  постановкой  вновь  недостающих.

9.Укрепление  отставших  деревянных  плинтусов  и   галтелей  или  их  замена.

10.Ремонт  цементных  плинтусов.

11.Дополнительное  утепление  чердачных  перекрытий  с  добавлением  смазки  и  засыпки.

6.Окна,  двери  и  ворота

1.Исправление  перекосов  дверных  полотен  и  ворот,  укрепление  их  путем  постановки  металлических  угольников  и  нашивки  планок.

2.Укрепление  переплетов  с  частичной  заменой  горбыльков  переплетов.

3.Устройство  новых  форточек.

4.Смена  разбитых  стекол, промазка  фальцев  замазкой.

5.Оконопатка  оконных  и  дверных  коробок  в  деревянных  рубленных  стенах,  а  также  промазка  зазоров  между  коробкой  и  стеной  в  каменных  стенах.

6.Заделка  щелей  под  подоконниками.

7.Смена  неисправных  оконных  и  дверных  приборов.

8.Усиление  входных  дверей  и  ворот.

9.Постановка  пружин  к  наружным  дверям.

7.Лестницы  и  крыльца

1.Заделка  выбоин  в  бетонных  и  каменных  ступенях, на  лестничных  площадках  и  пандусах.

2.Замена  отдельных  изношенных  досок  в  деревянных  лестницах  и  площадках.

3.Укрепление  перил  и  поручней  на  лестничных  маршах  с  заменой  отдельных  участков  деревянного  поручня.

8.Внутренние  штукатурные, облицовочные  и  малярные  работы

1.Ремонт  штукатурки  стен  и   потолков  с  предварительной  отбивкой  штукатурки  (до 10 %  оштукатуренной  поверхности  стен  и   потолков).

2.Смена  облицовки  стен  (до  10% общей  площади  облицовочной  поверхности).

3.Окраска  помещений  и  отдельных  конструкций.

9.Фасады

1.Укрепление  угрожающих   падением  облицовочных  плиток,  архитектурных  деталей  или  кирпичей  в  перемычках,  карнизах  и  других  выступающих  частях  зданий (не  более 10 % общей  площади  облицовочной  поверхности).

2.Ремонт  наружной  штукатурки  отдельными  местами  с  отбивкой  отставшей  штукатурки (до 5% оштукатуренной  поверхности  фасада).

3.Ремонт  и  поддержание  в  порядке  водосточных  труб,  воронок, колеи, отводов, лотков, а  также  всех  наружных  стальных  и  цементных  покрытий  на  выступающих  частях  фасада  здания).

4.Окраска  фасадов  здания  обычными  составами.

5.Очистка  или  промывка  от  копоти  и  пыли  фасадов  облицованных  или  окрашенных  устойчивыми  составами.

Приложение  № 3

ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ  ПО  КАПИТАЛЬНОМУ  РЕМОНТУ

ЗДАНИЙ   И   СООРУЖЕНИЙ

1.Фундаменты

1.Смена  деревянных  стульев  или  замена  их  на  каменные  или  бетонные  столбы.

2.Частичная  перекладка  (до 10%),  а  также  усиление  каменных  фундаментов  и  подвальных  стен,  не  связанные  с  надстройкой  здания  или  дополнительными  нагрузками  от  вновь  устанавливаемого  оборудования.

3.Восстановление  вертикальной и  горизонтальной  изоляции  фундаментов.

4.Восстановление  существующей  отмостки  вокруг  здания (более 20%  общей  площади  отмостки).

5.Ремонт  существующих  дренажей  вокруг  здания.

6.Смена  одиночных  разрушающихся  каменных  и  бетонных  столбов.

2.Стены    и   колонны

1.Заделка  трещин  в  кирпичных  или  каменных  стенах  с  расчисткой  борозд,  с  перевязкой  швов  со  старой  кладкой.

2.Устройство  и  ремонт  конструкций,  укрепляющих  каменные  стены.

3.Перекладка  ветхих  кирпичных  карнизов,  перемычек  парапетов,  приямков  и  выступающих  частей  стен.

4.Перекладка  и  ремонт  отдельных  ветхих  участков  каменных  стен  до  20 %  общего  объема  кладки,  не  связанные   с  надстройкой  здания  или  дополнительными  нагрузками  от  вновь  устанавливаемого  оборудования.

5.Укрепление  железобетонных  и  каменных  колонн  обоймами.

6.Ремонт  и  частичная  замена  (до 20%  от  общего  объема)  колонн,  несвязанные  с  дополнительными  нагрузками  от  вновь  устанавливаемого  оборудования.

7.Смена  заполнителей  в  стенах  с  каменным,  железобетонным  и  металлическим  каркасом  (до 40 %).

8.Смена  ветхих  венцов  бревенчатых  или  брусчатых  стен (до 20% общей  поверхности  стен).

9.Сплошная  проконопатка  бревенчатых  или  брусчатых  стен.

10.Частичная  смена  обшивок,  засыпок  и  плитных  отеплителей  каркасных  стен (до  50 %  общей  площади  стен).

11.Смена  или  ремонт  обшивки  отепления  деревянных  цоколей.

12.Ремонт  каменных  цоколей  деревянных  стен  с  перекладкой  их  до  50 % общего  объема.

13.Постановка  вновь  и  смена  изношенных  сжимов  бревенчатых  и  бусчатых  стен.

3. Перегородки

1.Ремонт  и  смена  изношенных  перегородок  на  более  прогрессивные  конструкции   всех  видов  перегородок.

2.При  производстве  капитального  ремонта  перегородок  допускается  частичная  перепланировка  с  увеличением  общей  площади  перегородок  не  более 20 %.

4.Крыши    и   покрытия

1.Смена  ветхих  деревянных  ферм  или   замена  их  на  сборные  железобетонные.

2.Сплошная  или  частичная  замена  ветхих  металлических  или  железобетонных  ферм, а  также  замена  металлических  на  сборные  железобетонные  фермы.

3.Усиление  ферм  при  замене  типов  покрытия (замена  деревоплиты  на  сборный   железобетон,  холодного  покрытия  -  на  теплое и  др),  при  подвеске  подъемных  устройств, а  также  при  коррозии  узлов  и  других  элементов  металлических  и  сборных  железобетонных  ферм.

4.Частичная  или сплошная  смена  стропил,   мауэрлатов  и  обрешетки.

5.Ремонт  несущих  конструкций  световых  фонарей.

6.Ремонт  устройств  по  открыванию  переплетов  световых  фонарей.

7.Частичная  или  полная  смена  ветхих  элементов  покрытий, а  также   замена  их  на  более  прогрессивные  и  долговечные.

8.Частичная  (более 10 % общей  площади  кровли)  или  сплошная  смена  или  замена  всех  видов  кровли.

9.Переустройство  крыш  в  связи  с  заменой  материала  кровли.

10.Частичная  или  сплошная  замена  настенных  желобов  и  других  выступающих  устройств  над  кровлей.

5. Междуэтажные  перекрытия  и  полы

1.Ремонт  и  смена  междуэтажных  перекрытий.

2.Замена  отдельных  конструкций  или  перекрытий  в  целом  на  более  прогрессивные  и  долговечные  конструкции.

3.Усиление  всех  видов  междуэтажных  и  чердачных  перекрытий.

4.Частичная (более  10 % общей  площади  пола  в  здании)  или  сплошная  смена  всех  видов  полов  и  их  оснований.

5.Переустройство  полов  при  ремонте  с  заменой  на  более  прочные  и  долговечные  материалы. При  этом  тип  полов  должен  соответствовать  требованиям  норм  и  технических  условий  для  нового  строительства.

6. Окна,   двери    и  ворота

1.Полная  смена  ветхих  оконных  и  дверных  блоков,  а  также  ворот  производственных  корпусов.

7.Лестницы

1.Частичная  или  сплошная  смена  лестничных  площадок,  пандусов.

2.Смена  и  усиление  всех  типов  лестниц  и  их  отдельных  элементов.

8.Внутренние,  штукатурные, облицовочные  и  малярные  работы.

1.Возобновление  штукатурки  всех  помещений  и  ремонт  штукатурки  в  объеме  более  10 %  общей  оштукатуренной  поверхности.

2.Смена  облицовки  стен  в  объеме  более 10%  общей  площади  облицованных  поверхностей.

3.Сплошная  антикоррозийная  окраска  металлических  конструкций  и  помещений.

9. Фасады

1.Ремонт  и  возобновление  облицовки  площадью  более  10 %  облицовочной  поверхности.

2.Полное  или  частичное  (более 10 % )  возобновление  штукатурки.

3.Полное  возобновление  тяг,  карнизов,  поясов  и  др.

4.Сплошная  окраска  устойчивыми  составами.

5.Очистка  фасада  пескоструйными  аппаратами.

6.Смена  балконных  плит  и  ограждений.

7.Смена  покрытий  выступающих  частей  зданий.

ОАО  «КРАСНОЯРСКОЕ  РЕМОНТНО – СТРОИТЕЛЬНОЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ

## ЖУРНАЛ

по  эксплуатации   здания  и   сооружения

Здание ________________________

( №  здания  или  наименование)

### Инв. № ________________________

г.КРАСНОЯРСК

Характеристика  здания

(наименование  по  инвентарной  карточке)

#### Дата  приемки  в  эксплуатацию   ________________________________

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ:

1.Площадь  застройки   _______________________________             м2

2.Строительный  объем _______________________________             м3

3.Балансовая (восстановительная) стоимость _____________ тыс.  руб.

Ответственный  за  эксплуатацию  здания

( ф.и.о.,  должность,  №  приказа(распоряжения)  о  назначении)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________